## MC-GERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS
| OBRA/SERVIÇO: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Orçamento no ORSE/SINAPI da Obra do Projeto de Segurança e Proteção contra Incêndio em Aracaju/SE. | RESP.: THIAGO BARBOSA
DATA: ABR/19
MEMÓRIA DE CÁLCULO
02.01 | INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
02.01.001 | HIDRANTE DE PASSEIO
02.01.001.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.60m | un | 1
02.01.001.002 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | un | 1
02.01.001.003 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un | 1
02.01.001.004 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 1
02.01.001.005 | Registro/valvula globo angular 45 graus em latao para hidrantes de incêndio predial dn 2.1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi - fornecimento e instalacao | un | 1
02.01.001.006 | Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação | un | 1
02.01.002 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA
02.01.002.001 | Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar) | un | 1
02.01.002.002 | Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, à gasolina, trifásico (ou similar) | un | 1
02.01.002.003 | Bomba para incêndio jockey 3cv | un | 1
02.01.002.004 | Fornecimento e instalação de pressóstato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 3
02.01.002.005 | Manometro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e colocacao | un | 1
02.01.002.006 | Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades com rosca - fornecimento e instalacao | un | 1
02.01.002.007 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2?, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2
02.01.002.008 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 3
02.01.002.009 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 21.63
02.01.002.010 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 13.36
02.01.002.011 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1
02.01.002.012 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 5
02.01.002.013 | Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2" | un | 2
02.01.002.014 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4
02.01.002.015 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 5
02.01.002.016 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático | un | 1
02.01.003 | CASA DE MÁQUINA
02.01.003.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 0.98
Memória de Cálculo: 1. Escavação (p/ sapatas): 0,70 (L) x 0,70 (L) x 0,5 (P) x 4 (un)= 0,98 m³
02.01.003.002 | Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. | m² | 9.99
02.01.003.003 | Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 | m² | 9.99
Memória de Cálculo: 1. Lona Plástica: 2,70 x 3,70= 9,99 m² 2. Contrapiso: 2,70 x 3,70= 9,99 m²
02.01.003.004 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 39.2
Memória de Cálculo: 1. Alvenaria de vedação: ((3,0 x 2 + 4,0 x 2) x 2,80)= 39,20 m²
02.01.003.005 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 78.4
02.01.003.006 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 78.4
02.01.003.007 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 78.4
Memória de Cálculo: 1. Pintura: ((3,0 x 2 + 4,0 x 2) x 2,80) x 2= 78,40 m²
02.01.003.008 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro. af_06/2015 | kg | 41.3
02.01.003.009 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 | kg | 29.9
02.01.003.010 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 | kg | 11.4
Memória de Cálculo: 1. Aço: (Quantitativos obtidos em projeto)
02.01.003.011 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 8.96
02.01.003.012 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.42
02.01.003.013 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 0.42
Memória de Cálculo: 1. Concreto: 0,42 m³ (Quantitativo obtido em projeto)
02.01.003.014 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 1
02.01.003.015 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 1
02.01.003.016 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco | m² | 3.36
Memória de Cálculo: 1. Combogó: 0,80 x 2,10 x 2= 3,36 m²
02.01.003.017 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m² | 1.65
Memória de Cálculo: 1. Combogó: 1,50 x 1,10= 1,65 m²
02.01.003.018 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 5 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015 | un | 1
02.01.003.019 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m² | 15.72
02.01.003.020 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m² | 15.72
Memória de Cálculo: 1. Telhamento: 2,62 (C) x 2,0 (LADOS) x 3,0 (LARG)= 15,72 m²
02.01.004 | RESERVATÓRIO INFERIOR
02.01.004.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 57.72
Memória de Cálculo: 1. Escavação: 14,80 x 3,90= 57,72 m²
02.01.004.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07_2016 | m² | 10.56
Memória de Cálculo: 1. Concreto Magro: 2,40 x 4,40= 10,56 m²
02.01.004.003 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. af_06/2017 | m² | 106.61
02.01.004.004 | Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m³ | 106.61
Memória de Cálculo: 1. Forma: 106,61 m² (Quantitativo obtido em projeto)
02.01.004.005 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 | m³ | 9.59
Memória de Cálculo: 1. Concreto: 0,42 m³ (Quantitativo obtido em projeto)
02.01.004.006 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro. af_06/2015 | kg | 869.1
02.01.004.007 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 | kg | 844.8
02.01.004.008 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 | kg | 24.3
Memória de Cálculo: 1. Aço: (Quantitativos obtidos em projeto)
02.01.004.009 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas com cimento cristalizante e adesivo liquido, ate 7m de profundidade. | m² | 53.3
Memória de Cálculo: 1. Impermeabilização: (Perímetro interno x Altura)= (Continuação): 15,23 x 3,50= 53,30 m²
02.01.004.010 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 31.2
02.01.004.011 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 31.2
Memória de Cálculo: 1. Massa única: 8,0 x 3,9= 31,20 m²
02.01.004.012 | Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus | m | 4
02.01.004.013 | Válvula de pé com crivo ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação | un | 1
02.01.004.014 | Tampa de Inspeção em chapa xadrez aluminio, medindo 85x85cm, inclusive cadeado | un | 1
02.01.005 | HIDRANTES
02.01.005.001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m³ | 3.45
02.01.005.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 13.79
02.01.005.003 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m³ | 17.63
02.01.005.004 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 245.75
02.01.005.005 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 16
02.01.005.006 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7
02.01.005.007 | Caixa de incêndio metálica dimensões 0.90x0.60x0.17 m, c/ tampa de vidro temperado 10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras de algodão de 1 1/2" l=15.00 m e esguicho | un | 10
Memória de Cálculo: 1. Demolição de Concreto: 229,85 x 0,20 x 0,10= 3,45 m³ 2. Escavação manual: 229,85 x 0,30 x 0,20= 13,79 m³ 3. Reaterro: 4,60 m³ + 13,79 m³ - (229,85 x pi x d² / 4)= (Continuação): 4,60 m³ + 13,79 m³ - (229,85 x 3,14 x 0,065² / 4)= (Continuação): 4,60 m³ + 13,79 m³ - 0,76 m³= 17,63 m³ 4. Tubo d= 2 1/2": 229,85 m (enterrado) + 15,90 m (prumadas)= 245,75 m 5. Hidrantes: 7 un (térreo) + 3 un (superior)= 10,00 un
02.01.006 | ALARME / SINALIZAÇÃO
02.01.006.001 | Demarcação de base para extintores | un | 39
02.01.006.002 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 8
02.01.006.003 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1
02.01.006.004 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | un | 8
02.01.006.005 | Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido) para botoeiras e detectores | m | 550
02.01.006.006 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1
02.01.007 | CORRIMÃO
02.01.007.001 | Escada metálica c/piso em chapa 1/4" (5,30 x 1,20) m, 572,40 kg, inclusive montagem | un | 1
02.01.007.002 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 60.28
02.02 | INSTALAÇÕES DE SPDA
02.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 58.57
Memória de Cálculo: 1. Escavação: 390,44 (C) x 0,30 (L) x 0,50 (P)= 58,57 m³
02.02.002 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/4" | m | 743.48
02.02.003 | Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao | m | 390.44
02.02.004 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un | 80
02.02.005 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1
02.02.006 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 20
02.02.007 | Caixa de inspeção em pvc 300mm | un | 20
Memória de Cálculo: 1. Cx de Inspeção: Utilizadas para as Hastes de Aterramento.
02.02.008 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 27
02.02.009 | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | un | 27
Memória de Cálculo: 1. Cx de Inspeção: São 27 descidas de cabo de cobre nu d= 50mm 2. Conector de medição: Para cada descida de cabo de cobre nu d= 50mm
02.02.010 | Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento | m | 81
02.02.011 | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015 | m | 81
Memória de Cálculo: 1. Eletroduto PVC d= 1": 27 (cabos de cobre nu d= 50 mm) x 3,00 m= 81,00 m (Obs: Esses eletrodutos servem de proteção aos pedestres e localizam há 3,0 m de altura do Térreo.
02.02.011 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/4" | m | 117
02.02.012 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 114
02.02.013 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 5/8" - fornecimento e colocação | un | 114
Memória de Cálculo: 1. Barra Chata de Alumínio 7/8" x 1/8": 9un (DETALHE 08) + 30un (DETALHE 09)= (Continuação): 39un x 3,00m= 117,00 m 2. Porca sextavada zincada 1/4": 9un (DETALHE 08) + 30un (DETALHE 09)= (Continuação): 9un x 6,0 + 30un x 2,0= 114,0 un 3. Parafuso cabeça chata 1/4"x5/8": 9un (DETALHE 08) + 30un (DETALHE 09)= (Continuação): 9un x 6,0 + 30un x 2,0= 114,0 un
02.02.014 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 120
Memória de Cálculo: 1. Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm: 30 un (DETALHE 09) x 4,0= 120,0 un
02.02.015 | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação | un | 1115
02.02.016 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 1115
02.02.017 | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | un | 1115
Memória de Cálculo: 1. Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4": 390,44 m (C) / 0,35 m (L)= 1.115,0 un 2. Arruela lisa zincada d=1/4":= 1.115,0 un 3. Bucha de nylon: 1.115,0 un Obs: Observar o DETALHE 10 do projeto, todos os itens são referentes a fixação da barra de alumínio nas telhas de fibrocimento, foi considerado L= 35cm entres as telhas.
02.03 | LIMPEZA GERAL
02.03.001 | Limpeza geral | m² | 2256.49

## MC-INC
ITEM | PAVIMENTO | QTD
Extintor de Água (AP), 10L, cap. 2A. | Térreo | 3
Extintor de Água (AP), 10L, cap. 2A. | Superior | 2
Extintor de Pó Químico ABC, capacidade 6 kg. | Térreo | 16
Extintor de Pó Químico ABC, capacidade 6 kg. | Superior | 6
Extintor de Pó Químico BC, cap. 6 kg (para Central de GLP). | Térreo | 2
Extintor de Pó Químico BC, cap. 8 kg. | Superior | 1
Extintor de CO2, 6 kg | Térreo | 5
Extintor de CO2, 8 kg | Superior | 2
Extintor de CO2, 6 kg (para subestação) | Térreo | 1
Extintor de pó químico seco (PQS ou BC), capacidade 20 kg sobre rodas (para Subestação) | Térreo | 1
ITEM | QTD
Placa A1 | 3
Placa A2 | 3
Placa A5 | 2
Placa S1 | 6
Placa S2 | 3
Placa S3 | 25
Placa S8 | 5
Placa S12 | 3
Placa E2 | 8
Placa E3 | 3
Placa E5 | 39
Placa M2 | 1
Placa M3 | 1
TOTAL (UN) | 102
ITEM | QTD (m²)
CORRIMÃO 1 - TÉRREO | 9.29
CORRIMÃO 2 - TÉRREO | 5.16
CORRIMÃO 3 - TÉRREO | 5.8
CORRIMÃO 4 - TÉRREO | 14.78
CORRIMÃO 5 - SUPERIOR | 11.37
CORRIMÃO 6 - SUPERIOR | 13.92
TOTAL (m²) | 60.32