## Resumo
HOSPITAL DO CÂNCER DE ARACAJU MÊS-BASE DO PREÇO: DEZEMBRO/2020
OBRA: Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de Aracaju no Estado de Sergipe |  | ENCARGOS SOCIAIS: | 112.4%
ENDEREÇO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geográficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m S |  | BDI GERAL : | 23.54%
|  | BDI RED : | 14.02%
ÁREA(M2): | 21478
PLANILHA RESUMO |  | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: | 2020-12-29
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL
1.0 | SERVIÇOS GERAIS | 5615898.56 | 5.298%
2.0 | PROJETOS | 4230008.43 | 3.991%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 1055319.13 | 0.9956%
4.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 207937.7484 | 0.1962%
5.0 | FUNDAÇÕES | 3989991.6535 | 3.764%
6.0 | SUPERESTRUTURA | 16950777.5909 | 15.99%
7.0 | PAREDES E PAINEIS | 4551827.8521 | 4.294%
8.0 | REVESTIMENTO | 5492261.5584 | 5.181%
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 7398696.8148 | 6.98%
10.0 | TETOS E FORROS | 1553224.8896 | 1.465%
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2331345.5321 | 2.199%
12.0 | ESQUADRIAS | 1887061.9114 | 1.78%
13.0 | PINTURA | 3449296.8937 | 3.254%
14.0 | COBERTURA | 1594717.5631 | 1.504%
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14050567.834 | 13.26%
16.0 | SISTEMAS ELETRÔNICOS | 5748003.189 | 5.423%
17.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ,SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS | 5545541.365 | 5.232%
18.0 | DRENAGEM EXTERNA | 1361337.8133 | 1.284%
19.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 2104070.8293 | 1.985%
20.0 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 13859520.49 | 13.08%
21.0 | EQUIPAMENTOS | 1195482.48 | 1.128%
22.0 | PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 490500.03 | 0.4627%
23.0 | SERVIÇOS FINAIS | 617535.7755 | 0.5826%
24.0 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | 719074.07 | 0.6784%
| TOTAL | 106000000.0041 | 100%
| VALOR /M2 | 4935.2826

## PLANILHA
HOSPITAL DO CÂNCER DE ARACAJU MÊS-BASE DO PREÇO: DEZEMBRO/2020
OBRA: Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de Aracaju no Estado de Sergipe | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | 112.4%
ENDEREÇO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geográficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m S | [8 empty] | BDI GERAL : | 23.54%
ÁREA(M2): | 21478 | [7 empty] | BDI RED : | 14.02%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: | 2020-12-29
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | CUSTO SEM BDI |  | PREÇO TOTAL COM BDI |  | TOTAL | PERC. %
| CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UD | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL | BDI | UNITÁRIO
1.0 | SERVIÇOS GERAIS | [8 empty] | 5615898.56 | 5.298%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 3218947.56 | 3.037%
1.1.1 | 090283 | CELI | Engenheiro coordenador de obra | h | 1440 | 135.79 | 195537.6 | 23.54% | 167.75 | 241560
1.1.2 | 090036 | CELI | Arquiteto de obra senior com encargos complementares | H | 1200 | 119.68 | 143616 | 23.54% | 147.85 | 177420
1.1.3 | 090284 | CELI | Engenheiro de obra pleno com encargos complementares (Eng.Civil) | MES | 24 | 17523.61 | 420566.64 | 23.54% | 21648.67 | 519568.08
1.1.4 | 090286 | CELI | Engenheiro pleno com encargos complementares (Eng.Inst) | MES | 12 | 17523.61 | 210283.32 | 23.54% | 21648.67 | 259784.04
1.1.5 | 090035 | CELI | Arquiteto de obra junior com encargos complementares | H | 1200 | 64.19 | 77028 | 23.54% | 79.3 | 95160
1.1.6 | 090282 | CELI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | MES | 24 | 15418.72 | 370049.28 | 23.54% | 19048.29 | 457158.96
1.1.7 | 090041 | CELI | Auxiliar de escritorio com encargos complementares | MES | 24 | 2449.8 | 58795.2 | 23.54% | 3026.48 | 72635.52
1.1.8 | 090043 | CELI | Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares | H | 2160 | 21.05 | 45468 | 23.54% | 26.01 | 56181.6
1.1.9 | 090685 | CELI | Topografo com encargos complementares | H | 360 | 20.49 | 7376.4 | 23.54% | 25.31 | 9111.6
1.1.10 | 090042 | CELI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 360 | 14.49 | 5216.4 | 23.54% | 17.9 | 6444
1.1.11 | 090423 | CELI | Nivelador com encargos complementares | H | 360 | 14.49 | 5216.4 | 23.54% | 17.9 | 6444
1.1.12 | 090412 | CELI | Mestre de obras com encargos complementares | MES | 24 | 7102.43 | 170458.32 | 23.54% | 8774.34 | 210584.16
1.1.13 | 090281 | CELI | Encarregado geral de obras com encargos complementares | MES | 24 | 4772.61 | 114542.64 | 23.54% | 5896.08 | 141505.92
1.1.14 | 090002 | CELI | Almoxarife com encargos complementares | MES | 24 | 2703.34 | 64880.16 | 23.54% | 3339.71 | 80153.04
1.1.15 | 090015 | CELI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | MES | 24 | 2724.56 | 65389.44 | 23.54% | 3365.92 | 80782.08
1.1.16 | 090836 | CELI | Vigia noturno com encargos complementares | H | 8640 | 18.74 | 161913.6 | 23.54% | 23.15 | 200016
1.1.17 | 090285 | CELI | Engenheiro de segurança do trabalho | h | 1584 | 99.35 | 157370.4 | 23.54% | 122.74 | 194420.16
1.1.18 | 090660 | CELI | Técnico de segurança do trabalho | mês | 72 | 3349.86 | 241189.92 | 23.54% | 4138.42 | 297966.24
1.1.19 | 090410 | CELI | Médico de segurança do trabalho | h | 1584 | 57.26 | 90699.84 | 23.54% | 70.74 | 112052.16
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 40654.18 | 0.03835%
1.2.1 | 090415 | CELI | Mobilização do canteiro de obras | un | 1 | 16453.85 | 16453.85 | 23.54% | 20327.09 | 20327.09
1.2.2 | 090221 | CELI | Desmobilização do canteiro de obras | un | 1 | 16453.85 | 16453.85 | 23.54% | 20327.09 | 20327.09
1.3 | DESPESAS DO CANTEIRO | [8 empty] | 88948.8 | 0.08391%
1.3.1 | 090166 | CELI | Consumo de água do canteiro | mês | 24 | 500 | 12000 | 23.54% | 617.7 | 14824.8
1.3.2 | 090167 | CELI | Consumo de energia do canteiro | mês | 24 | 1000 | 24000 | 23.54% | 1235.4 | 29649.6
1.3.3 | 090004 | CELI | Aluguel de Estação de trabalho | mês | 24 | 1500 | 36000 | 23.54% | 1853.1 | 44474.4
1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 13370.18 | 0.01261%
1.4.1 | 090291 | CELI | Entrada provisória de energia elétrica aérea em alta tensão trifásica com transformador de 75kva em poste de concreto | un | 1 | 1366.58 | 1366.58 | 23.54% | 1688.27 | 1688.27
1.4.2 | 090365 | CELI | Instalações provisórias de água | un | 1 | 706.22 | 706.22 | 23.54% | 872.46 | 872.46
1.4.3 | 090366 | CELI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 806.22 | 806.22 | 23.54% | 996 | 996
1.4.4 | 090699 | CELI | Tratamento de efluentes do Canteiro | un | 1 | 7943.54 | 7943.54 | 23.54% | 9813.45 | 9813.45
1.5 | CANTEIRO DE OBRA | [8 empty] | 1039604 | 0.9808%
1.5.1 | 090448 | CELI | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M2 | 54 | 116.63 | 6298.02 | 23.54% | 144.08 | 7780.32
1.5.2 | 090449 | CELI | Placa de sinalização ADEMA | un | 4 | 397.9 | 1591.6 | 23.54% | 491.57 | 1966.28
1.5.3 | 090658 | CELI | Tapume com telha metálica. af_05/2018 | M2 | 2266 | 75.77 | 171694.82 | 23.54% | 93.61 | 212120.26
1.5.4 | 090351 | CELI | Guarda-corpo fixado em fôrma de madeira com travessões em madeira pregada e fechamento em tela de polipropileno para edificações com até 2 pavimentos. af_11/2017 | M | 236 | 22.21 | 5241.56 | 23.54% | 27.44 | 6475.84
1.5.5 | 090304 | CELI | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | M2 | 301 | 627.93 | 189006.93 | 23.54% | 775.74 | 233497.74
1.5.6 | 090303 | CELI | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 | M2 | 84 | 462.6 | 38858.4 | 23.54% | 571.5 | 48006
1.5.7 | 090302 | CELI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | M2 | 68 | 676.49 | 46001.32 | 23.54% | 835.74 | 56830.32
1.5.8 | 090309 | CELI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | M2 | 488 | 705.09 | 344083.92 | 23.54% | 871.07 | 425082.16
1.5.9 | 090308 | CELI | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | M2 | 108 | 358.6 | 38728.8 | 23.54% | 443.01 | 47845.08
1.6 | TAXAS | [8 empty] | 531222 | 0.5012%
1.6.1 | 090659 | CELI | Taxa de alvará da construção | tx | 1 | 430000 | 430000 | 23.54% | 531222 | 531222
1.7 | APOIO AO CANTEIRO | [8 empty] | 683151.84 | 0.6445%
1.7.1 | 090350 | CELI | Grua ascensional, lanca de 30 m, capacidade de 1,0 t a 30 m, altura ate 39 m - chp diurno. af_03/2016 | CHP | 1080 | 82.42 | 89013.6 | 23.54% | 101.82 | 109965.6
1.7.2 | 090008 | CELI | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²xmês | 6608 | 7.02 | 46388.16 | 23.54% | 8.67 | 57291.36
1.7.3 | 090003 | CELI | Aluguel de andaime metálico tipo torre | m/Mês | 3600 | 8 | 28800 | 23.54% | 9.88 | 35568
1.7.4 | 090419 | CELI | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | M | 3600 | 14.87 | 53532 | 23.54% | 18.37 | 66132
1.7.5 | 090131 | CELI | Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 3520 | 93.86 | 330387.2 | 23.54% | 115.95 | 408144
1.7.6 | 090058 | CELI | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014 | CHP | 3168 | 1.55 | 4910.4 | 23.54% | 1.91 | 6050.88
2.0 | PROJETOS | [8 empty] | 4230008.43 | 3.991%
2.1 | 090490 | CELI | Projeto básico e executivo de Arquitetura e Paisagismo | m² | 21478 | 80.14 | 1721246.92 | 23.54% | 99 | 2126322
2.2 | 090493 | CELI | Projeto executivo de Comunicação Visual e Sinalização | un | 1 | 35698.59 | 35698.59 | 23.54% | 44102.04 | 44102.04
2.3 | 090492 | CELI | Projeto de Terraplenagem e Pavimentação | m² | 46293 | 2.43 | 112491.99 | 23.54% | 3 | 138879
2.4 | 090497 | CELI | Projeto executivo de Estrutura e Fundação | m² | 21478 | 20.69 | 444379.82 | 23.54% | 25.56 | 548977.68
2.5 | 090500 | CELI | Projeto executivo de Instalações Elétricas | m² | 21478 | 9.94 | 213491.32 | 23.54% | 12.28 | 263749.84
2.6 | 090503 | CELI | Projeto executivo de SPDA e análise de gerenciamento de risco | un | 1 | 33386.28 | 33386.28 | 23.54% | 41245.41 | 41245.41
2.7 | 090501 | CELI | Projeto executivo de Instalações Hidráulicas | m² | 21478 | 3.87 | 83119.86 | 23.54% | 4.78 | 102664.84
2.8 | 090499 | CELI | Projeto executivo de Instalação de Incêndio | m² | 21478 | 3.87 | 83119.86 | 23.54% | 4.78 | 102664.84
2.9 | 090502 | CELI | Projeto executivo de Sistemas Eletrônicos | m² | 21478 | 3.46 | 74313.88 | 23.54% | 4.27 | 91711.06
2.10 | 090496 | CELI | Projeto executivo de Drenagem e Irrigação | m² | 46293 | 2.43 | 112491.99 | 23.54% | 3 | 138879
2.11 | 090498 | CELI | Projeto executivo de Gases Medicinais | m² | 21478 | 3.46 | 74313.88 | 23.54% | 4.27 | 91711.06
2.12 | 090495 | CELI | Projeto executivo de Climatização | m² | 21478 | 7.51 | 161299.78 | 23.54% | 9.28 | 199315.84
2.13 | 090494 | CELI | Projeto executivo de Câmaras Frigorificas | un | 1 | 16693.17 | 16693.17 | 23.54% | 20622.74 | 20622.74
2.14 | 090491 | CELI | Projeto de Compatibilização | m² | 21478 | 12.03 | 258380.34 | 23.54% | 14.86 | 319163.08
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 1055319.13 | 0.9956%
3.1 | 090220 | CELI | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m2 | 85320 | 0.63 | 53751.6 | 23.54% | 0.78 | 66549.6
3.2 | 090295 | CELI | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavadeira | m3 | 47472 | 5.08 | 241157.76 | 23.54% | 6.28 | 298124.16
3.3 | 090133 | CELI | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | M3 | 7730 | 1.82 | 14068.6 | 23.54% | 2.25 | 17392.5
3.4 | 090697 | CELI | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018 | M3XKM | 231900 | 0.85 | 197115 | 23.54% | 1.05 | 243495
3.5 | 090154 | CELI | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m3 | 37960 | 4.96 | 188281.6 | 23.54% | 6.13 | 232694.8
3.6 | 090287 | CELI | Enleivamento | m2 | 26660 | 5.68 | 151428.8 | 23.54% | 7.02 | 187153.2
3.7 | 090155 | CELI | Compactação mecânica com compactador de solos tipo placa vibratória. | m2 | 10259 | 0.51 | 5232.09 | 23.54% | 0.63 | 6463.17
3.8 | 090289 | CELI | Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia normal - solos | un | 15 | 186 | 2790 | 23.54% | 229.78 | 3446.7
4.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 207937.7484 | 0.1962%
4.1 | 090215 | CELI | Demolição de muro de contenção | m3 | 698.88 | 150.45 | 105146.496 | 23.54% | 185.87 | 129900.8256
4.2 | 090134 | CELI | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | M3 | 908.54 | 3.64 | 3307.0856 | 23.54% | 4.5 | 4088.43
4.3 | 090694 | CELI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016 | M3XKM | 27256.32 | 0.85 | 23167.872 | 23.54% | 1.05 | 28619.136
4.4 | 090216 | CELI | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1048.32 | 35 | 36691.2 | 23.54% | 43.24 | 45329.3568
5.0 | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 3989991.6535 | 3.764%
5.1 | ESTACAS | [8 empty] | 2592568.8744 | 2.446%
5.1.1 | 090395 | CELI | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 704 | 6.75 | 4752 | 23.54% | 8.34 | 5871.36
5.1.2 | 090417 | CELI | Mobilização e desmobilização para equipamentos de sondagem | tx | 1 | 2000 | 2000 | 23.54% | 2470.8 | 2470.8
5.1.3 | 090643 | CELI | Sondagem de terreno rotativa em solo | m | 220 | 80 | 17600 | 23.54% | 98.83 | 21742.6
5.1.4 | 090416 | CELI | Mobilizacao e desmobilizacao de equipamento para estaca tipo helice continua | un | 2 | 20000 | 40000 | 23.54% | 24708 | 49416
5.1.5 | 090299 | CELI | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, perfuratriz com torque de 170 kn.m (exclusive mobilização e desmobilização) | m | 3042 | 237.85 | 723539.7 | 23.54% | 293.84 | 893861.28
5.1.6 | 090300 | CELI | Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, perfuratriz com torque de 170 kn.m (exclusive mobilização e desmobilização) | m | 3348 | 308.54 | 1032991.92 | 23.54% | 381.17 | 1276157.16
5.1.7 | 090133 | CELI | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | M3 | 1346.8 | 1.82 | 2451.176 | 23.54% | 2.25 | 3030.3
5.1.8 | 090697 | CELI | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018 | M3XKM | 40404 | 0.85 | 34343.4 | 23.54% | 1.05 | 42424.2
5.1.9 | 090038 | CELI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_11/2016 | UN | 169 | 11.95 | 2019.55 | 23.54% | 14.76 | 2494.44
5.1.10 | 090037 | CELI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm a 60 cm. af_11/2016 | UN | 186 | 13.66 | 2540.76 | 23.54% | 16.88 | 3139.68
5.1.11 | 090025 | CELI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 5020.92 | 9.49 | 47648.5308 | 23.54% | 11.72 | 58845.1824
5.1.12 | 090021 | CELI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 15417.6 | 6.45 | 99443.52 | 23.54% | 7.97 | 122878.272
5.1.13 | 090508 | CELI | Prova de carga estática em estaca | un | 3 | 13246.67 | 39740.01 | 23.54% | 16364.94 | 49094.82
5.1.14 | 090507 | CELI | Prova de carga dinâmica em estaca para 5 estacas | un | 4 | 8050 | 32200 | 23.54% | 9944.97 | 39779.88
5.1.15 | 090288 | CELI | Ensaio de abatimento do tronco de cone - slump teste | un | 130 | 77 | 10010 | 23.54% | 95.13 | 12366.9
5.1.16 | 090290 | CELI | Ensaio de resistência a compressao simples - concreto | un | 520 | 14 | 7280 | 23.54% | 17.3 | 8996
5.2 | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 1397422.7791 | 1.318%
5.2.1 | 090294 | CELI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | M3 | 1400.18 | 37.68 | 52758.7824 | 23.54% | 46.55 | 65178.379
5.2.2 | 090297 | CELI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | M2 | 130.2 | 28.59 | 3722.418 | 23.54% | 35.32 | 4598.664
5.2.3 | 090599 | CELI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 700.09 | 22.05 | 15436.9845 | 23.54% | 27.24 | 19070.4516
5.2.4 | 090133 | CELI | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | M3 | 910.12 | 1.82 | 1656.4184 | 23.54% | 2.25 | 2047.77
5.2.5 | 090697 | CELI | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018 | M3XKM | 1183.15 | 0.85 | 1005.6775 | 23.54% | 1.05 | 1242.3075
5.2.6 | 090384 | CELI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | M2 | 1190.15 | 19.31 | 22981.7965 | 23.54% | 23.86 | 28396.979
5.2.7 | 090024 | CELI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 3269.1 | 10.45 | 34162.095 | 23.54% | 12.91 | 42204.081
5.2.8 | 090025 | CELI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 3821.46 | 9.49 | 36265.6554 | 23.54% | 11.72 | 44787.5112
5.2.9 | 090019 | CELI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 12792.75 | 8.34 | 106691.535 | 23.54% | 10.3 | 131765.325
5.2.10 | 090020 | CELI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 35466.98 | 6.95 | 246495.511 | 23.54% | 8.59 | 304661.3582
5.2.11 | 090021 | CELI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 13036.03 | 6.45 | 84082.3935 | 23.54% | 7.97 | 103897.1591
5.2.12 | 090022 | CELI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 1206.18 | 7.13 | 8600.0634 | 23.54% | 8.81 | 10626.4458
5.2.13 | 090023 | CELI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 687.64 | 6.88 | 4730.9632 | 23.54% | 8.5 | 5844.94
5.2.14 | 090314 | CELI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | M2 | 2686.2 | 40.66 | 109220.892 | 23.54% | 50.23 | 134927.826
5.2.15 | 090313 | CELI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 | M2 | 1741 | 62.68 | 109125.88 | 23.54% | 77.43 | 134805.63
5.2.16 | 090288 | CELI | Ensaio de abatimento do tronco de cone - slump teste | un | 72 | 77 | 5544 | 23.54% | 95.13 | 6849.36
5.2.17 | 090290 | CELI | Ensaio de resistência a compressao simples - concreto | un | 288 | 14 | 4032 | 23.54% | 17.3 | 4982.4
5.2.18 | 090158 | CELI | Concreto simples Usinado FCK=30MPA, bombeado, lançado e adensado. | m³ | 700.09 | 406.45 | 284551.5805 | 23.54% | 502.13 | 351536.1917
6.0 | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 16950777.5909 | 15.99%
6.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO | [8 empty] | 1000677.2532 | 0.944%
6.1.1 | 090420 | CELI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | M2 | 78.14 | 88.73 | 6933.3622 | 23.54% | 109.62 | 8565.7068
6.1.2 | 090421 | CELI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015 | M2 | 870.16 | 74.56 | 64879.1296 | 23.54% | 92.11 | 80150.4376
6.1.3 | 090422 | CELI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. af_12/2015 | M2 | 446.8 | 83.71 | 37401.628 | 23.54% | 103.42 | 46208.056
6.1.4 | 090031 | CELI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 3098.65 | 11.27 | 34921.7855 | 23.54% | 13.92 | 43133.208
6.1.5 | 090032 | CELI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 3622.22 | 10.14 | 36729.3108 | 23.54% | 12.53 | 45386.4166
6.1.6 | 090026 | CELI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 8334.3 | 8.82 | 73508.526 | 23.54% | 10.9 | 90843.87
6.1.7 | 090027 | CELI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 27930.59 | 7.27 | 203055.3893 | 23.54% | 8.98 | 250816.6982
6.1.8 | 090028 | CELI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 10460.62 | 6.69 | 69981.5478 | 23.54% | 8.26 | 86404.7212
6.1.9 | 090029 | CELI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 1143.3 | 7.28 | 8323.224 | 23.54% | 8.99 | 10278.267
6.1.10 | 090030 | CELI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 651.79 | 6.98 | 4549.4942 | 23.54% | 8.62 | 5618.4298
6.1.11 | 090320 | CELI | Fornecimento e montagem de cimbramento tubular metálico para estrutura | m³xmês | 255.15 | 13.87 | 3538.9305 | 23.54% | 17.13 | 4370.7195
6.1.12 | 090288 | CELI | Ensaio de abatimento do tronco de cone - slump teste | un | 369 | 77 | 28413 | 23.54% | 95.13 | 35102.97
6.1.13 | 090290 | CELI | Ensaio de resistência a compressao simples - concreto | un | 1476 | 14 | 20664 | 23.54% | 17.3 | 25534.8
6.1.14 | 090158 | CELI | Concreto simples Usinado FCK=30MPA, bombeado, lançado e adensado. | m³ | 534.25 | 406.45 | 217145.9125 | 23.54% | 502.13 | 268262.9525
6.2 | ESTRUTURA METÁLICA | [8 empty] | 15950100.3377 | 15.05%
6.2.1 | 090321 | CELI | Fornecimento e montagem de estruturas em aço ASTM, com primer anticorrosivo | kg | 1181050.03 | 8.53 | 10074356.7559 | 23.54% | 10.54 | 12448267.3162
6.2.2 | 090018 | CELI | Argamassa projetada para estrutura metálica TRRF=120min | m² | 26250.95 | 50 | 1312547.5 | 23.54% | 61.77 | 1621521.1815
6.2.3 | 090157 | CELI | Concreto e armação para laje steel deck, com espessura de 14 cm e capa de concreto fck = 30 mpa | m² | 23551 | 64.63 | 1522101.13 | 23.54% | 79.84 | 1880311.84
7.0 | PAREDES E PAINEIS | [8 empty] | 4551827.8521 | 4.294%
7.1 | 090316 | CELI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2016 | M | 6233.56 | 1.98 | 12342.4488 | 23.54% | 2.45 | 15272.222
7.2 | 090007 | CELI | Alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto | M3 | 258.36 | 242.66 | 62693.6376 | 23.54% | 299.78 | 77451.1608
7.3 | 090005 | CELI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | M2 | 16280.65 | 49.29 | 802473.2385 | 23.54% | 60.89 | 991328.7785
7.4 | 090006 | CELI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | M2 | 13481.81 | 56.89 | 766980.1709 | 23.54% | 70.28 | 947501.6068
7.5 | 090429 | CELI | Parede com placas de gesso acartonado (drywall) 2ST/90/2ST, para uso interno, com proteção acústica, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, com vãos. | m² | 15577.43 | 82.09 | 1278751.2287 | 23.54% | 101.41 | 1579707.1763
7.6 | 090240 | CELI | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 776.46 | 597.28 | 463764.0288 | 23.54% | 737.88 | 572934.3048
7.7 | 090153 | CELI | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 224.37 | 94.08 | 21108.7296 | 23.54% | 116.23 | 26078.5251
7.8 | 090178 | CELI | Cortina divisória de leito em PVC (vinil), largura de 1,80m, com trilhos e ac essórios, da Br Goods ou similar - fornecimento | m | 751.14 | 332.68 | 249889.2552 | 23.54% | 410.99 | 308711.0286
7.9 | 090822 | CELI | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 367.15 | 16.63 | 6105.7045 | 23.54% | 20.54 | 7541.261
7.10 | 090821 | CELI | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 1231.83 | 16.63 | 20485.3329 | 23.54% | 20.54 | 25301.7882
8.0 | REVESTIMENTO | [8 empty] | 5492261.5584 | 5.181%
8.1 | REVESTIMENTO INTERNO | [8 empty] | 3701888.1116 | 3.492%
8.1.1 | 090149 | CELI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | M2 | 59524.92 | 6.98 | 415483.9416 | 23.54% | 8.62 | 513104.8104
8.1.2 | 090280 | CELI | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | M2 | 46043.11 | 19.41 | 893696.7651 | 23.54% | 23.98 | 1104113.7778
8.1.3 | 090408 | CELI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | M2 | 13481.81 | 32.92 | 443821.1852 | 23.54% | 40.67 | 548305.2127
8.1.4 | 090622 | CELI | Revestimento com barita densidade= 3,2 g/cm³ esp=2,0cm | m² | 570 | 90.95 | 51841.5 | 23.54% | 112.36 | 64045.2
8.1.5 | 090624 | CELI | Revestimento de parede em porcelanato 60x33,5 cm, com argamassa industrializada e rejuntamento | m² | 14687.86 | 58.34 | 856889.7524 | 23.54% | 72.07 | 1058554.0702
8.1.6 | 090626 | CELI | Revestimento vinilico para proteção de parede | m² | 188.4 | 140 | 26376 | 23.54% | 172.96 | 32585.664
8.1.6 | 090376 | CELI | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina r ef psi - 30/50mm ou similar) | m2 | 1969.89 | 26.59 | 52379.3751 | 23.54% | 32.85 | 64710.8865
8.1.7 | 090132 | CELI | Cantoneira de aluminio 2"x2", para protecao de quina de parede | M | 678 | 28.87 | 19573.86 | 23.54% | 35.67 | 24184.26
8.1.8 | 090057 | CELI | Bate maca de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante | un | 4307.8 | 54.92 | 236584.376 | 23.54% | 67.85 | 292284.23
8.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | [8 empty] | 1790373.4468 | 1.689%
8.2.1 | 090623 | CELI | Revestimento de fachada em alumínio composto (ACM), fornecimento e instalação | m² | 1704.66 | 305.3 | 520432.698 | 23.54% | 377.17 | 642946.6122
8.2.2 | 090625 | CELI | Revestimento em cerâmica, 10x10cm, com argamassa industrializada e rejuntamento. | m² | 2295.25 | 57.47 | 131908.0175 | 23.54% | 71 | 162962.75
8.2.3 | 090013 | CELI | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 15683.6 | 8.05 | 126252.98 | 23.54% | 9.94 | 155894.984
8.2.4 | 090428 | CELI | Painel de aluzinc espessura 0,5mm assentamento vertical sobre porta painel. (Ref. Quadrobrise 40x60 - Hunter Douglas) | m² | 140.5 | 489.06 | 68712.93 | 23.54% | 604.18 | 84887.29
8.2.5 | 090319 | CELI | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 | 687.97 | 875 | 601973.75 | 23.54% | 1080.98 | 743681.8106
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 7398696.8148 | 6.98%
9.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [8 empty] | 3757249.4692 | 3.545%
9.1.1 | 090441 | CELI | Piso armado H=8 cm em concreto fck 30 com tela de aço e lona plástica | m² | 8207.06 | 74.4 | 610605.264 | 23.54% | 91.91 | 754310.8846
9.1.2 | 090168 | CELI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 | M2 | 17464.37 | 29.17 | 509435.6729 | 23.54% | 36.04 | 629415.8948
9.1.3 | 090440 | CELI | Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esme ril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 4107.79 | 73.8 | 303154.902 | 23.54% | 91.17 | 374507.2143
9.1.4 | 090444 | CELI | Piso em granito branco fortaleza espessura 2 cm placas 60x60cm, levigado | m² | 134.42 | 383.66 | 51571.5772 | 23.54% | 473.97 | 63711.0474
9.1.5 | 090446 | CELI | Piso vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, fornecimento e instalação. | m² | 8963.42 | 97.83 | 876891.3786 | 23.54% | 120.86 | 1083318.9412
9.1.6 | 090445 | CELI | Piso vinílico flexível em manta homogênea condutiva, espessura de 2 mm, fornecimento e instalação. | m² | 393.72 | 280.47 | 110426.6484 | 23.54% | 346.49 | 136420.0428
9.1.7 | 090621 | CELI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | M2 | 3606.21 | 66.65 | 240353.8965 | 23.54% | 82.34 | 296935.3314
9.1.8 | 090443 | CELI | Piso em cerâmica extrudada, 30x60cm, com argamassa industrializada e rejuntamento | m² | 211.08 | 42.42 | 8954.0136 | 23.54% | 52.41 | 11062.7028
9.1.9 | 090642 | CELI | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 494.06 | 65.06 | 32143.5436 | 23.54% | 80.38 | 39712.5428
9.1.10 | 090430 | CELI | Peitoril granito branco fortaleza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 897.54 | 91.21 | 81864.6234 | 23.54% | 112.68 | 101134.8072
9.1.11 | 090628 | CELI | Rodapé em granito branco fortaleza, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa indu strializada ac-i | m | 63.65 | 51.79 | 3296.4335 | 23.54% | 63.98 | 4072.327
9.1.12 | 090627 | CELI | Rodapé alta resistência branco, h = 10 cm | m | 2319.29 | 17.08 | 39613.4732 | 23.54% | 21.1 | 48937.019
9.1.13 | 090629 | CELI | Rodapé hospitalar flexivel aplicado com cola acrilica, tarkett ou equivalente na cor do piso, fornecimento e instalação | m | 6965.37 | 20 | 139307.4 | 23.54% | 24.71 | 172114.2927
9.1.14 | 090630 | CELI | Rodapé hospitalar flexivel condutivo aplicado com cola acrilica, tarkett ou equivalente na cor do piso, fornecimento e instalação | m | 251.6 | 20 | 5032 | 23.54% | 24.71 | 6217.036
9.1.15 | 090442 | CELI | Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm | m2 | 47.73 | 600 | 28638 | 23.54% | 741.24 | 35379.3852
9.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 3641447.3456 | 3.435%
9.2.1 | 090619 | CELI | Regularização do subleito | m2 | 19022 | 0.73 | 13886.06 | 23.54% | 0.9 | 17119.8
9.2.2 | 090605 | CELI | Reforço do subleito com material de jazida | m3 | 3804.4 | 16.73 | 63647.612 | 23.54% | 20.67 | 78636.948
9.2.3 | 090696 | CELI | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af_04/2016 | M3XKM | 199731 | 0.85 | 169771.35 | 23.54% | 1.05 | 209717.55
9.2.4 | 090644 | CELI | Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação (40% de brita), exclusive transporte da brita | m3 | 2853.3 | 48.44 | 138213.852 | 23.54% | 59.84 | 170741.472
9.2.5 | 090056 | CELI | Base de brita graduada com brita comercial | m3 | 3749.7 | 111.07 | 416479.179 | 23.54% | 137.22 | 514533.834
9.2.6 | 090364 | CELI | Imprimação com emulsão asfáltica | m2 | 24002 | 6.49 | 155772.98 | 23.54% | 8.02 | 192496.04
9.2.7 | 090437 | CELI | Pintura de ligação | m2 | 19022 | 0.86 | 16358.92 | 23.54% | 1.06 | 20163.32
9.2.8 | 090156 | CELI | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 2282.64 | 318.68 | 727431.7152 | 23.54% | 393.7 | 898675.368
9.2.9 | 090305 | CELI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 | M2 | 7232 | 65.35 | 472611.2 | 23.54% | 80.73 | 583839.36
9.2.10 | 090306 | CELI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 | M2 | 2359.54 | 71.01 | 167550.9354 | 23.54% | 87.73 | 207002.4442
9.2.11 | 090307 | CELI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 | M2 | 4871.7 | 85.27 | 415409.859 | 23.54% | 105.34 | 513184.878
9.2.12 | 090354 | CELI | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016 | M | 3438.67 | 29.34 | 100890.5778 | 23.54% | 36.25 | 124651.7875
9.2.13 | 090353 | CELI | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016 | M | 2693.71 | 33.26 | 89592.7946 | 23.54% | 41.09 | 110684.5439
10.0 | TETOS E FORROS | [8 empty] | 1553224.8896 | 1.465%
10.1 | 090325 | CELI | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p | M2 | 6628.2 | 42.58 | 282228.756 | 23.54% | 52.6 | 348643.32
10.2 | 090323 | CELI | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em f ilme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m2 | 7567.54 | 60 | 454052.4 | 23.54% | 74.12 | 560906.0648
10.3 | 090324 | CELI | Forro de gesso acartonado, resistente a umidade (ru) - fornecimento e instalação | m² | 1305.71 | 60 | 78342.6 | 23.54% | 74.12 | 96779.2252
10.4 | 090326 | CELI | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm - fornecimento e instalação | m² | 1587.38 | 56 | 88893.28 | 23.54% | 69.18 | 109814.9484
10.5 | 090649 | CELI | Tabica para forro de gesso acartonado - fornecimento e instalação | m | 15380.66 | 15.51 | 238554.0366 | 23.54% | 19.16 | 294693.4456
10.6 | 090622 | CELI | Revestimento com barita densidade= 3,2 g/cm³ esp=2,0cm | m² | 223.3 | 90.95 | 20309.135 | 23.54% | 112.36 | 25089.988
10.7 | 090150 | CELI | Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_06/2014 | M2 | 2168.97 | 5.72 | 12406.5084 | 23.54% | 7.07 | 15334.6179
10.8 | 090409 | CELI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015 | M2 | 2168.97 | 38.05 | 82529.3085 | 23.54% | 47.01 | 101963.2797
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 2331345.5321 | 2.199%
11.1 | 090618 | CELI | Regularização de superficie com argamassa 1:3 e aditivo impermeabilizante | m² | 16823.14 | 31.99 | 538172.2486 | 23.54% | 39.52 | 664850.4928
11.2 | 090363 | CELI | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica. | M2 | 1672.63 | 34.05 | 56953.0515 | 23.54% | 42.07 | 70367.5441
11.3 | 090360 | CELI | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 | M2 | 2533.33 | 20.02 | 50717.2666 | 23.54% | 24.73 | 62649.2509
11.4 | 090359 | CELI | Impermeabilização de poço de elevador, com cimento cristalizante. | m² | 80.8 | 35 | 2828 | 23.54% | 43.24 | 3493.792
11.5 | 090358 | CELI | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018 | M2 | 230.29 | 31.55 | 7265.6495 | 23.54% | 38.98 | 8976.7042
11.6 | 090362 | CELI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | M2 | 12118.01 | 52.17 | 632196.5817 | 23.54% | 64.45 | 781005.7445
11.7 | 090357 | CELI | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | M2 | 2187 | 76.75 | 167852.25 | 23.54% | 94.82 | 207371.34
11.8 | 090361 | CELI | Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead, e=2mm. | M2 | 499.17 | 49 | 24459.33 | 23.54% | 60.53 | 30214.7601
11.9 | 090505 | CELI | Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018 | M2 | 15099.35 | 21.83 | 329618.8105 | 23.54% | 26.97 | 407229.4695
11.10 | 090506 | CELI | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018 | M2 | 2595.05 | 29.69 | 77047.0345 | 23.54% | 36.68 | 95186.434
12.0 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 1887061.9114 | 1.78%
12.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [8 empty] | 693886.45 | 0.6546%
12.1.1 | 090459 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 0,80x2,10m semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento e ferragens - fornecimento e instalação. | un | 162 | 368.52 | 59700.24 | 23.54% | 455.27 | 73753.74
12.1.2 | 090460 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 0,80x2,10m semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento, ferragens, com visor - fornecimento e instalação. | un | 19 | 397.32 | 7549.08 | 23.54% | 490.85 | 9326.15
12.1.3 | 090461 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 0,80x2,10m semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento, ferragens, com visor e protetor vinilico - fornecimento e instalação. | un | 9 | 420.39 | 3783.51 | 23.54% | 519.35 | 4674.15
12.1.4 | 090463 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento e ferragens - fornecimento e instalação. | un | 26 | 392.1 | 10194.6 | 23.54% | 484.4 | 12594.4
12.1.5 | 090462 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento, ferragens, com visor - fornecimento e instalação. | un | 47 | 420.9 | 19782.3 | 23.54% | 519.98 | 24439.06
12.1.6 | 090464 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento, ferragens, e protetor vinilico - fornecimento e instalação. | un | 205 | 415.17 | 85109.85 | 23.54% | 512.9 | 105144.5
12.1.7 | 090465 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento, ferragens, visor e protetor vinilico - fornecimento e instalação. | un | 171 | 443.97 | 75918.87 | 23.54% | 548.48 | 93790.08
12.1.8 | 090466 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 1,20x2,10m duas folhas iguais, semi-ocas em compensado de madeira, revestida em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento, ferragens e protetor vinilico - fornecimento e instalação. | un | 75 | 1088.31 | 81623.25 | 23.54% | 1344.5 | 100837.5
12.1.9 | 090467 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 1,20x2,10m duas folhas iguais, semi-ocas em compensado de madeira, revestida em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento, ferragens, com visor e protetor vinilico - fornecimento e instalação. | un | 48 | 1145.91 | 55003.68 | 23.54% | 1415.66 | 67951.68
12.1.10 | 090468 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 1,60x2,10m duas folhas iguais, semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento e ferragens - fornecimento e instalação. | un | 1 | 1382.21 | 1382.21 | 23.54% | 1707.58 | 1707.58
12.1.11 | 090469 | CELI | Porta (giro) em madeira dim: 1,60x2,10m duas folhas iguais, semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento, ferragens, com visor e protetor vinilico - fornecimento e instalação. | un | 84 | 1485.95 | 124819.8 | 23.54% | 1835.74 | 154202.16
12.1.12 | 090471 | CELI | Porta (vai e vem) em madeira dim: 1,60x2,10m duas folhas iguais, semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento e ferragens - fornecimento e instalação. | un | 9 | 1416.15 | 12745.35 | 23.54% | 1749.51 | 15745.59
12.1.13 | 090481 | CELI | Porta para shaft (giro) em madeira dim: 0,50x1,70m, semi-ocas em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação. | un | 55 | 187.62 | 10319.1 | 23.54% | 231.79 | 12748.45
12.1.14 | 090482 | CELI | Porta para shaft (giro) em madeira dim: 1,10x1,70m dupla, semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação. | un | 4 | 811.34 | 3245.36 | 23.54% | 1002.33 | 4009.32
12.1.15 | 090483 | CELI | Porta para shaft (giro) em madeira dim: 1,70x1,70m dupla, semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação. | un | 4 | 1246.46 | 4985.84 | 23.54% | 1539.88 | 6159.52
12.1.16 | 090484 | CELI | Porta para shaft (giro) em madeira dim: 2,30x1,70m dupla, semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação. | un | 3 | 1680.75 | 5042.25 | 23.54% | 2076.4 | 6229.2
12.1.17 | 090470 | CELI | Porta (guichê) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de madeira, revestidas em laminado melamínico, incluso batente, encabeçamento, ferragens, visor e protetor vinilico - fornecimento e instalação. | un | 1 | 464.12 | 464.12 | 23.54% | 573.37 | 573.37
12.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS / VIDROS | [8 empty] | 947762.4958 | 0.8941%
12.2.1 | 090474 | CELI | Porta de abrir em veneziana de aluminio com pintura eletrostática branca, completa fornecimento e instalação | m² | 91.98 | 325.54 | 29943.1692 | 23.54% | 402.17 | 36991.5966
12.2.2 | 090130 | CELI | Caixilho maxim-air de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro 6mm transparente - 1 ou mais folhas - fornecimento e instalação | m² | 912.56 | 512.1 | 467321.976 | 23.54% | 632.65 | 577331.084
12.2.3 | 090128 | CELI | Caixilho de correr em aluminio com pintura eletrostática branca e vidro, completo - fornecimento e instalação | m² | 298.38 | 461.1 | 137583.018 | 23.54% | 569.64 | 169969.1832
12.2.4 | 090129 | CELI | Caixilho fixo de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro 6mm transparente - 1 ou mais folhas, completa - fornecimento e instalação. | m² | 18.3 | 461.1 | 8438.13 | 23.54% | 569.64 | 10424.412
12.2.5 | 090126 | CELI | Caixilho basculante em aluminio com pintura eletrostática branca e vidro, completo - fornecimento e instalação | m² | 176.65 | 512.1 | 90462.465 | 23.54% | 632.65 | 111757.6225
12.2.6 | 090127 | CELI | Caixilho de abrir em aluminio com pintura eletrostática branca e vidro, completo - fornecimento e instalação | m² | 5.8 | 461.1 | 2674.38 | 23.54% | 569.64 | 3303.912
12.2.7 | 090475 | CELI | Porta de abrir moldura em aluminio com pintura eletrostática branca e vidro, completa - fornecimento e instalação | m² | 44.31 | 382.59 | 16952.5629 | 23.54% | 472.65 | 20943.1215
12.2.8 | 090355 | CELI | Guichê com guilhotina em perfil de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado incolor 6 mm, completo - fornecimento e instalação | m2 | 10.35 | 462.1 | 4782.735 | 23.54% | 570.88 | 5908.608
12.2.9 | 090477 | CELI | Porta de giro em vidro temperado 2 folhas dim: 1,60x2,10m | un | 1 | 3566.85 | 3566.85 | 23.54% | 4406.49 | 4406.49
12.2.10 | 090476 | CELI | Porta de giro 0,90x2,10m e esquadria fixa em vidro temperado 3,00 x2,10m | un | 1 | 3526.5 | 3526.5 | 23.54% | 4356.64 | 4356.64
12.2.11 | 090661 | CELI | Tela mosquiteiro fornecimento e instalação | m² | 20.55 | 93.35 | 1918.3425 | 23.54% | 115.32 | 2369.826
12.3 | ESQUADRIAS ESPECIAIS | [8 empty] | 57295.97 | 0.05405%
12.3.1 | 090472 | CELI | Porta Corta Fogo com duas folhas 0,80+0,80m - 1,60x2,10m, completa fornecimento e instalação | un | 24 | 1541.32 | 36991.68 | 23.54% | 1904.15 | 45699.6
12.3.2 | 090473 | CELI | Porta Corta Fogo com uma folha - 0,90x2,10m, completa fornecimento e instalação | un | 5 | 728.27 | 3641.35 | 23.54% | 899.7 | 4498.5
12.3.3 | 090480 | CELI | Porta de giro metálica em chapa de aço #18 dimensões: 1,60x2,10m | un | 1 | 846.25 | 846.25 | 23.54% | 1045.46 | 1045.46
12.3.4 | 090479 | CELI | Porta de giro metálica em chapa de aço #18 dimensões: 0,90x2,10m | un | 1 | 476.02 | 476.02 | 23.54% | 588.08 | 588.08
12.3.5 | 090478 | CELI | Porta de giro metálica em chapa de aço #18 dimensões: 0,80x2,10m | un | 1 | 423.13 | 423.13 | 23.54% | 522.73 | 522.73
12.3.6 | 090458 | CELI | Porta blindada de radioterapia p/ Bunker revestida em laminado melamínico dim: 1,40 cmx2,15cm incluso fechadura, ferragens e batente em aço - fornecimento e instalação | un | 1 | 4000 | 4000 | 23.54% | 4941.6 | 4941.6
12.4 | OUTROS | [8 empty] | 188116.9956 | 0.1775%
12.4.1 | 090485 | CELI | Portão (giro) em grade metálica, incluso ferragens - fornecimento e instalação | m2 | 52.58 | 410.69 | 21594.0802 | 23.54% | 507.37 | 26677.5146
12.4.2 | 090327 | CELI | Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfi l seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/ 4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, ex clusive pintura | m2 | 40.8 | 500.52 | 20421.216 | 23.54% | 618.34 | 25228.272
12.4.3 | 090293 | CELI | Escada marinheiro, externa, com gaiola | M | 22.85 | 119.8 | 2737.43 | 23.54% | 148 | 3381.8
12.4.4 | 090177 | CELI | Corrimão duplo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m | 280.45 | 231.13 | 64820.4085 | 23.54% | 285.54 | 80079.693
12.4.5 | 090352 | CELI | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | M | 35.6 | 899.47 | 32021.132 | 23.54% | 1111.21 | 39559.076
12.4.6 | 090509 | CELI | Puxador barra horizontal em aço inox para porta | m2 | 136 | 78.51 | 10677.36 | 23.54% | 96.99 | 13190.64
13.0 | PINTURA | [8 empty] | 3449296.8937 | 3.254%
13.1 | 090011 | CELI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 39724.65 | 11.59 | 460408.6935 | 23.54% | 14.32 | 568856.988
13.2 | 090012 | CELI | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014 | M2 | 17494.46 | 14.99 | 262241.9554 | 23.54% | 18.52 | 323997.3992
13.3 | 090009 | CELI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | M2 | 39724.65 | 2.47 | 98119.8855 | 23.54% | 3.05 | 121160.1825
13.4 | 090010 | CELI | Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 | M2 | 17494.46 | 2.69 | 47060.0974 | 23.54% | 3.32 | 58081.6072
13.5 | 090013 | CELI | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 15491.01 | 8.05 | 124702.6305 | 23.54% | 9.94 | 153980.6394
13.6 | 090014 | CELI | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 5250.33 | 8.43 | 44260.2819 | 23.54% | 10.41 | 54655.9353
13.7 | 090435 | CELI | Pintura acrilica acetinada com aditivo antimicrobiano linha hospitalar em paredes - duas demãos | m² | 28628.18 | 38.92 | 1114208.7656 | 23.54% | 48.08 | 1376442.8944
13.8 | 090436 | CELI | Pintura acrilica acetinada com aditivo antimicrobiano linha hospitalar em tetos - duas demãos | m² | 12244.13 | 44.59 | 545965.7567 | 23.54% | 55.09 | 674529.1217
13.9 | 090438 | CELI | Pintura epóxi a base de água sobre gesso, duas demãos | m² | 796.8 | 93.95 | 74859.36 | 23.54% | 116.07 | 92484.576
13.10 | 090439 | CELI | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | M2 | 1235 | 16.46 | 20328.1 | 23.54% | 20.33 | 25107.55
14.0 | COBERTURA | [8 empty] | 1594717.5631 | 1.504%
14.1 | 090662 | CELI | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | M2 | 7521 | 118.57 | 891764.97 | 23.54% | 146.48 | 1101676.08
14.2 | 090184 | CELI | Cumeeira em aço zincado, pré pintada perfil ondulado esp: 0,5mm | m | 280.48 | 49.84 | 13979.1232 | 23.54% | 61.57 | 17269.1536
14.3 | 090631 | CELI | Rufo em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 25cm para vedação entre telhado e platibanda | m | 846.4 | 21.33 | 18053.712 | 23.54% | 26.35 | 22302.64
14.4 | 090148 | CELI | Chapim em granito branco fortaleza espessura 2 cm, polido | m | 3625.35 | 94.42 | 342305.547 | 23.54% | 116.65 | 422897.0775
14.5 | 090394 | CELI | Linha de vida com tubo de aço galvanizado e cabo de aço | m | 118.8 | 206.52 | 24534.576 | 23.54% | 255.13 | 30309.444
14.6 | 090447 | CELI | Placa de concreto para cobertura de shafts | m² | 2.57 | 82.89 | 213.0273 | 23.54% | 102.4 | 263.168
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 14050567.834 | 13.26%
15.1 | EQUIPAMENTOS E ALIMENTADORES | [8 empty] | 9436282.59 | 8.902%
15.1.1 | EQUIPAMENTOS DAS CENTRAIS ELÉTRICAS
15.1.1.1 | 061166 | CELI | Painel de média tensão 15 kV, PMT-MED. Completo, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 154897.09 | 154897.09 | 14.02% | 176613.66 | 176613.66
15.1.1.2 | 061163 | CELI | Painel de média tensão 15 kV, PMT-GER. Completo, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 155669.67 | 155669.67 | 14.02% | 177494.56 | 177494.56
15.1.1.3 | 061164 | CELI | Painel de média tensão 15 kV, PMT-LA. Completo, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 154188.87 | 154188.87 | 14.02% | 175806.15 | 175806.15
15.1.1.4 | 061165 | CELI | Painel de média tensão 15 kV, PMT-LB. Completo, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 154502.02 | 154502.02 | 14.02% | 176163.2 | 176163.2
15.1.1.5 | 061201 | CELI | Sistema ininterrupto composto por 2 (dois) nobreaks (op+res) on-line de dupla conversão de 160 kVA, 380-220 V, quadro de desconexão / manutenção, bancos de baterias com autonomia de 10 min, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 314165.46 | 314165.46 | 14.02% | 358211.46 | 358211.46
15.1.1.6 | 061217 | CELI | Transformador trifásico à seco de média tensão, 1000 kVA, 13,8-13,2-12,6-12,0-11,4/0,38-0,22V, IP00, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 4 | 75778.2 | 303112.8 | 14.02% | 86402.3 | 345609.2
15.1.1.7 | 061151 | CELI | Grupo gerador à diesel de 750 kVA / 600 kW (stand-by), 380-220 V, carenado, 75 dB, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 4 | 280400.03 | 1121600.12 | 14.02% | 319712.11 | 1278848.44
15.1.1.8 | 061173 | CELI | Painel geral de baixa tensão, PBT-INCÊNDIO, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 13433.42 | 13433.42 | 14.02% | 15316.79 | 15316.79
15.1.1.9 | 061172 | CELI | Painel geral de baixa tensão, PAINEL DE PARALELISMO, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 238403.04 | 238403.04 | 14.02% | 271827.15 | 271827.15
15.1.1.10 | 061174 | CELI | Painel geral de baixa tensão, PBT-LA, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 9422.28 | 9422.28 | 14.02% | 10743.28 | 10743.28
15.1.1.11 | 061175 | CELI | Painel geral de baixa tensão, PBT-LB, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 7943.52 | 7943.52 | 14.02% | 9057.2 | 9057.2
15.1.1.12 | 061176 | CELI | Painel geral de baixa tensão, QGBT-LA, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 8978.39 | 8978.39 | 14.02% | 10237.16 | 10237.16
15.1.1.13 | 061177 | CELI | Painel geral de baixa tensão, QGBT-LB, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 9660.49 | 9660.49 | 14.02% | 11014.89 | 11014.89
15.1.1.14 | 061178 | CELI | Painel geral de baixa tensão, QGBT-NB, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 12057.48 | 12057.48 | 14.02% | 13747.94 | 13747.94
15.1.1.15 | 061168 | CELI | Painel geral de baixa tensão, ATS-01, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 7463.18 | 7463.18 | 14.02% | 8509.52 | 8509.52
15.1.1.16 | 061169 | CELI | Painel geral de baixa tensão, ATS-02, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 7463.18 | 7463.18 | 14.02% | 8509.52 | 8509.52
15.1.1.17 | 061170 | CELI | Painel geral de baixa tensão, ATS-03, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 7463.18 | 7463.18 | 14.02% | 8509.52 | 8509.52
15.1.1.18 | 061171 | CELI | Painel geral de baixa tensão, ATS-04, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo | UN | 1 | 7463.18 | 7463.18 | 14.02% | 8509.52 | 8509.52
15.1.1.19 | 061202 | CELI | Sistema it médico completo, composto por 17 (dezessete) transformadores de separação, 17 (dezessete) quadros elétricos it, 8 (oito) anunciadores em postos de enfermagem e 9 (nove) em salas cirúrgicas, conforme diagrama unifilar, diagramas trifilares dos quadros e memorial descritivo | UN | 1 | 161801.84 | 161801.84 | 14.02% | 184486.46 | 184486.46
15.1.2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QLFs E QFs)
15.1.2.1 | 090552 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-HOS-01, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 9098.38 | 9098.38 | 23.54% | 11240.14 | 11240.14
15.1.2.2 | 090553 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-HOS-02, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 9098.38 | 9098.38 | 23.54% | 11240.14 | 11240.14
15.1.2.3 | 090554 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-HOS-03, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 9098.38 | 9098.38 | 23.54% | 11240.14 | 11240.14
15.1.2.4 | 090555 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-HOS-04, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 9098.38 | 9098.38 | 23.54% | 11240.14 | 11240.14
15.1.2.5 | 090556 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-HOS-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 9098.38 | 9098.38 | 23.54% | 11240.14 | 11240.14
15.1.2.6 | 090557 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-HOS-06, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 9098.38 | 9098.38 | 23.54% | 11240.14 | 11240.14
15.1.2.7 | 090558 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-HOS-07, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 9098.38 | 9098.38 | 23.54% | 11240.14 | 11240.14
15.1.2.8 | 090559 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-HOS-08, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 9098.38 | 9098.38 | 23.54% | 11240.14 | 11240.14
15.1.2.9 | 090560 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-HOS-09, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 9098.38 | 9098.38 | 23.54% | 11240.14 | 11240.14
15.1.2.10 | 090567 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-01, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.11 | 090568 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-02, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.12 | 090590 | CELI | Quadro de distribuição,QLF-SER-03, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.13 | 090569 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-04, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.14 | 090570 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.15 | 090571 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-06, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.16 | 090572 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-07, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.17 | 090573 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-08, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.18 | 090574 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-09, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.19 | 090575 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-10, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.20 | 090576 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-11, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.21 | 090577 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-12, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.22 | 090578 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-13, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.23 | 090579 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-14, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.24 | 090580 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-15, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.25 | 090581 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-16, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.26 | 090582 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-17, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.27 | 090583 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-18, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.28 | 090584 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-SER-19, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 6313.17 | 6313.17 | 23.54% | 7799.29 | 7799.29
15.1.2.29 | 090585 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-STE-01, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 4768.72 | 4768.72 | 23.54% | 5891.28 | 5891.28
15.1.2.30 | 090586 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-STE-02, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 4768.72 | 4768.72 | 23.54% | 5891.28 | 5891.28
15.1.2.31 | 090587 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-STE-03, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 4768.72 | 4768.72 | 23.54% | 5891.28 | 5891.28
15.1.2.32 | 090588 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-STE-04, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 4768.72 | 4768.72 | 23.54% | 5891.28 | 5891.28
15.1.2.33 | 090589 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-STE-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 4768.72 | 4768.72 | 23.54% | 5891.28 | 5891.28
15.1.2.34 | 090524 | CELI | Quadro de distribuição, QF-IMG-01, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 5907.3 | 5907.3 | 23.54% | 7297.88 | 7297.88
15.1.2.35 | 090525 | CELI | Quadro de distribuição, QF-IMG-02, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 5907.3 | 5907.3 | 23.54% | 7297.88 | 7297.88
15.1.2.36 | 090526 | CELI | Quadro de distribuição, QF-IMG-03, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 5907.3 | 5907.3 | 23.54% | 7297.88 | 7297.88
15.1.2.37 | 090527 | CELI | Quadro de distribuição, QF-IMG-04, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 5907.3 | 5907.3 | 23.54% | 7297.88 | 7297.88
15.1.2.38 | 090528 | CELI | Quadro de distribuição, QF-IMG-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 5907.3 | 5907.3 | 23.54% | 7297.88 | 7297.88
15.1.2.39 | 090529 | CELI | Quadro de distribuição, QF-IMG-06, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 5907.3 | 5907.3 | 23.54% | 7297.88 | 7297.88
15.1.2.40 | 090530 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-01, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.41 | 090531 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-02, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.42 | 090532 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-03, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.43 | 090533 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-04, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.44 | 090534 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.45 | 090535 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-06, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.46 | 090536 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-07, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.47 | 090537 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-08, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.48 | 090538 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-09, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.49 | 090539 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-10, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.50 | 090540 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-11, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.51 | 090541 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-12, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.52 | 090542 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-13, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.53 | 090543 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-14, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.54 | 090544 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-15, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.55 | 090545 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-16, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.56 | 090546 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-17, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.57 | 090547 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-18, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.58 | 090548 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-19, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.59 | 090549 | CELI | Quadro de distribuição, QF-NB-20, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 3561.65 | 3561.65 | 23.54% | 4400.06 | 4400.06
15.1.2.60 | 090516 | CELI | Quadro de distribuição, QF-HID-01, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 7952.02 | 7952.02 | 23.54% | 9823.93 | 9823.93
15.1.2.61 | 090517 | CELI | Quadro de distribuição, QF-HID-02, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 7952.02 | 7952.02 | 23.54% | 9823.93 | 9823.93
15.1.2.62 | 090518 | CELI | Quadro de distribuição, QF-HID-03, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 7952.02 | 7952.02 | 23.54% | 9823.93 | 9823.93
15.1.2.63 | 090519 | CELI | Quadro de distribuição, QF-HID-04, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 7952.02 | 7952.02 | 23.54% | 9823.93 | 9823.93
15.1.2.64 | 090520 | CELI | Quadro de distribuição, QF-HID-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 7952.02 | 7952.02 | 23.54% | 9823.93 | 9823.93
15.1.2.65 | 090521 | CELI | Quadro de distribuição, QF-HID-06, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 7952.02 | 7952.02 | 23.54% | 9823.93 | 9823.93
15.1.2.66 | 090522 | CELI | Quadro de distribuição, QF-HID-07, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 7952.02 | 7952.02 | 23.54% | 9823.93 | 9823.93
15.1.2.67 | 090523 | CELI | Quadro de distribuição, QF-HID-08, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 7952.02 | 7952.02 | 23.54% | 9823.93 | 9823.93
15.1.2.68 | 090561 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-INT-01, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 8431.12 | 8431.12 | 23.54% | 10415.81 | 10415.81
15.1.2.69 | 090562 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-INT-02, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 8431.12 | 8431.12 | 23.54% | 10415.81 | 10415.81
15.1.2.70 | 090563 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-INT-03, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 8431.12 | 8431.12 | 23.54% | 10415.81 | 10415.81
15.1.2.71 | 090564 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-INT-04, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 8431.12 | 8431.12 | 23.54% | 10415.81 | 10415.81
15.1.2.72 | 090565 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-INT-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 8431.12 | 8431.12 | 23.54% | 10415.81 | 10415.81
15.1.2.73 | 090566 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-INT-06, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 8431.12 | 8431.12 | 23.54% | 10415.81 | 10415.81
15.1.2.74 | 090511 | CELI | Quadro de distribuição, QF-ELEV-01, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 1080.03 | 1080.03 | 23.54% | 1334.27 | 1334.27
15.1.2.75 | 090512 | CELI | Quadro de distribuição, QF-ELEV-02, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 1080.03 | 1080.03 | 23.54% | 1334.27 | 1334.27
15.1.2.76 | 090513 | CELI | Quadro de distribuição, QF-ELEV-03, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 1080.03 | 1080.03 | 23.54% | 1334.27 | 1334.27
15.1.2.77 | 090514 | CELI | Quadro de distribuição, QF-ELEV-04, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 1080.03 | 1080.03 | 23.54% | 1334.27 | 1334.27
15.1.2.78 | 090515 | CELI | Quadro de distribuição, QF-ELEV-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 1080.03 | 1080.03 | 23.54% | 1334.27 | 1334.27
15.1.2.79 | 090551 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-COZ, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 8227.56 | 8227.56 | 23.54% | 10164.33 | 10164.33
15.1.2.80 | 090550 | CELI | Quadro de distribuição, QLF-CME, conforme diagrama trifilar, diagrama de comando e memorial descritivo | UN | 1 | 11815.95 | 11815.95 | 23.54% | 14597.42 | 14597.42
15.1.3 | SISTEMA DE BARRAMENTOS BLINDADOS DE COBRE
15.1.3.1 | 090638 | CELI | Sistema de barramento blindado de cobre, 3F+N (Terra é a própria carcaça), barras ventiladas, 2000 A, fornecido com todos os acessórios de conexão e fixação | M | 240 | 1598.71 | 383690.4 | 23.54% | 1975.05 | 474012
15.1.4 | CABOS DE COBRE ISOLADO - 8,7/15KV - 90°C, LIVRES DE HALOGÊNIOS E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA TÓXICA
15.1.4.1 | 090093 | CELI | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | m | 198 | 49.29 | 9759.42 | 23.54% | 60.89 | 12056.22
15.1.4.2 | 090094 | CELI | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 70mm², 8,7/15kv / 90º C | m | 438 | 85.96 | 37650.48 | 23.54% | 106.19 | 46511.22
15.1.5 | CABOS DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMA - 0,6/1KV - 90°C, LIVRES DE HALOGÊNIOS E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA TÓXICA, CONFORME NORMA NBR 13.248
15.1.5.1 | 090095 | CELI | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 192 | 5.46 | 1048.32 | 23.54% | 6.75 | 1296
15.1.5.2 | 090082 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 3996 | 7.74 | 30929.04 | 23.54% | 9.56 | 38201.76
15.1.5.3 | 090083 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 17280 | 11.43 | 197510.4 | 23.54% | 14.12 | 243993.6
15.1.5.4 | 090084 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 21569 | 17.4 | 375300.6 | 23.54% | 21.5 | 463733.5
15.1.5.5 | 090085 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 13412 | 26.28 | 352467.36 | 23.54% | 32.47 | 435487.64
15.1.5.6 | 090086 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 11196 | 34.13 | 382119.48 | 23.54% | 42.16 | 472023.36
15.1.5.7 | 090087 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1051 | 41.77 | 43900.27 | 23.54% | 51.6 | 54231.6
15.1.5.8 | 090088 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 928 | 59.75 | 55448 | 23.54% | 73.82 | 68504.96
15.1.5.9 | 090089 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 2891 | 74.87 | 216449.17 | 23.54% | 92.49 | 267388.59
15.1.5.10 | 090090 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 144 | 94.24 | 13570.56 | 23.54% | 116.42 | 16764.48
15.1.5.11 | 090091 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 2675 | 118.93 | 318137.75 | 23.54% | 146.93 | 393037.75
15.1.5.12 | 090092 | CELI | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 240mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 12110 | 150.2 | 1818922 | 23.54% | 185.56 | 2247131.6
15.1.6 | ELETROCALHAS E LEITOS
15.1.6.1 | 090251 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x100mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 624 | 58.1 | 36254.4 | 23.54% | 71.78 | 44790.72
15.1.6.2 | 090253 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 117 | 63.35 | 7411.95 | 23.54% | 78.26 | 9156.42
15.1.6.3 | 090255 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 294 | 77.16 | 22685.04 | 23.54% | 95.32 | 28024.08
15.1.6.4 | 090257 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 119 | 96.75 | 11513.25 | 23.54% | 119.52 | 14222.88
15.1.6.5 | 090258 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 191 | 112.96 | 21575.36 | 23.54% | 139.55 | 26654.05
15.1.6.6 | 090388 | CELI | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 300 x 100 mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 129 | 108.69 | 14021.01 | 23.54% | 134.28 | 17322.12
15.1.6.7 | 090389 | CELI | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 400 x 100 mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 36 | 120.94 | 4353.84 | 23.54% | 149.41 | 5378.76
15.1.6.8 | 090390 | CELI | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 600 x 100 mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 60 | 129.1 | 7746 | 23.54% | 159.49 | 9569.4
15.1.7 | ELETRODUTOS
15.1.7.1 | 090265 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 3/4" - com acessórios de suportação e fixação | M | 25 | 16.16 | 404 | 23.54% | 19.96 | 499
15.1.7.2 | 090272 | CELI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 796 | 3.57 | 2841.72 | 23.54% | 4.41 | 3510.36
15.1.7.3 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 198 | 24.72 | 4894.56 | 23.54% | 30.54 | 6046.92
15.1.7.4 | 090260 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1.1/2" - com acessórios de suportação e fixação | M | 249 | 56.56 | 14083.44 | 23.54% | 69.87 | 17397.63
15.1.7.5 | 090262 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 2" - com acessórios de suportação e fixação | M | 642 | 50.38 | 32343.96 | 23.54% | 62.24 | 39958.08
15.1.7.6 | 090263 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 2.1/2" - com acessórios de suportação e fixação | M | 57 | 67.3 | 3836.1 | 23.54% | 83.14 | 4738.98
15.1.7.7 | 090264 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 3" - com acessórios de suportação e fixação | M | 114 | 98.23 | 11198.22 | 23.54% | 121.35 | 13833.9
15.1.7.8 | 090266 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 4" - com acessórios de suportação e fixação | M | 347 | 110.39 | 38305.33 | 23.54% | 136.38 | 47323.86
15.1.7.9 | 090268 | CELI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | 775 | 12.96 | 10044 | 23.54% | 16.01 | 12407.75
15.1.8 | CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM
15.1.8.1 | 090107 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 86 | 221.2 | 19023.2 | 23.54% | 273.27 | 23501.22
15.1.8.2 | 090108 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 3 | 353.06 | 1059.18 | 23.54% | 436.17 | 1308.51
15.1.8.3 | 090109 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 21 | 655 | 13755 | 23.54% | 809.19 | 16992.99
15.1.8.4 | 090110 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 20 | 794.5 | 15890 | 23.54% | 981.53 | 19630.6
15.1.8.5 | 090111 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | UN | 6 | 893.83 | 5362.98 | 23.54% | 1104.24 | 6625.44
15.1.8.6 | 090163 | CELI | Condulete metálico de 3/4" | UN | 51 | 10.9 | 555.9 | 23.54% | 13.47 | 686.97
15.2 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [8 empty] | 4249003.244 | 4.008%
15.2.1 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS (SISTEMA NORMAL)
15.2.1.1 | 090486 | CELI | Poste telecônico de aço galvanizado à fogo de 10,00 metros de altura, com 1 luminária retangular para poste de 54 leds (h=9,0m) e 1 luminária retangular para poste de 36 leds (h=4,0m). fornecimento e instalação completos | UN | 20 | 3133.08 | 62661.6 | 23.54% | 3870.61 | 77412.2
15.2.1.2 | 090418 | CELI | Módulo de sinalização externa (sinaleiro externo) com uma cor habilitada, da VTC Vitaltec ou similar | un | 4 | 164.02 | 656.08 | 23.54% | 202.63 | 810.52
15.2.1.3 | 090403 | CELI | Luminária LED retangular de embutir, potência 31 a 37W, fluxo luminoso 3520 a 3700 lm, 220V, temperatura cor 4000 K, difusor de acrílico translúcido, ref. Minotauro RE Itaim, LHT05-E3500840 da Lumicenter, AL 0700 da Ajalumi ou equivalente | UN | 1818 | 335.06 | 609139.08 | 23.54% | 413.93 | 752524.74
15.2.1.4 | 090400 | CELI | Luminária hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostacimanete, refletor facetado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, da Lumicenter. ref. CH02-S232 ou similar, co mpleta | un | 271 | 396.81 | 107535.51 | 23.54% | 490.22 | 132849.62
15.2.1.5 | 090404 | CELI | Luminária LED retangular de embutir, potência de 31 a 37 W, fluxo luminoso de 3351 a 3850 lm, temperatura cor 4000K, com difusor plano translucido, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado, ref. 2005 RE da Itaim, AL0710 da Ajalumi, EAA08-E3500840 da Lumicenter ou equivalente | UN | 223 | 385.31 | 85924.13 | 23.54% | 476.01 | 106150.23
15.2.1.6 | 090402 | CELI | Luminária LED redonda de sobrepor, potência de 17 a 19W, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, temperatura cor 4000K, com difusor recuado translucido, ref. Dorah S-MC da Itaim, AL 0351 da Ajalumi, EF72-S2000840 da Lumicenter ou equivalente | UN | 63 | 293.06 | 18462.78 | 23.54% | 362.05 | 22809.15
15.2.1.7 | 090401 | CELI | Luminária LED redonda de embutir, 18 a 24W, fluxo luminoso 1900 a 2000lm, 220V, temperatura de cor 4000K, difusor recuado translúcido, mod. Dorah-E-MC da Itaim, AL 0165 da Ajalumi, EF72-E2000840 da Lumicenter ou equivalente | UN | 1418 | 267.89 | 379868.02 | 23.54% | 330.95 | 469287.1
15.2.1.8 | 090405 | CELI | Luminária LED retangular de sobrepor, potência 31 a 37W, fluxo luminoso 3350 a 3700 lm, 220V, temperatura cor 4000K, difusor acrílico translúcido, com driver dimerizável, ref. Minotauro RS Itaim, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente | UN | 21 | 351.84 | 7388.64 | 23.54% | 434.66 | 9127.86
15.2.1.9 | 090396 | CELI | Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017 | UN | 185 | 348.78 | 64524.3 | 23.54% | 430.88 | 79712.8
15.2.1.10 | 090017 | CELI | Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou p reta, ref. AD-104, da Aladin ou similar | un | 144 | 141.06 | 20312.64 | 23.54% | 174.27 | 25094.88
15.2.1.11 | 090016 | CELI | Arandela blindada | UN | 4 | 192.9 | 771.6 | 23.54% | 238.31 | 953.24
15.2.1.12 | 090397 | CELI | Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017 | UN | 81 | 103.69 | 8398.89 | 23.54% | 128.1 | 10376.1
15.2.1.13 | 090406 | CELI | Luminária tipo projetor externo, com 01 módulo led 70w, ip65. corpo em chapa de aço sae 1010/1020 galvanizado com pintura eletrostática com pó poliéster. 4000k. | UN | 12 | 834.64 | 10015.68 | 23.54% | 1031.11 | 12373.32
15.2.1.14 | 090636 | CELI | Sinalizador de obstáculos duplo c/ célula fotoelétrica. | UN | 1 | 196.22 | 196.22 | 23.54% | 242.41 | 242.41
15.2.2 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS (SISTEMA DE EMERGÊNCIA)
15.2.2.1 | 090399 | CELI | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, co m autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 245 | 178.61 | 43759.45 | 23.54% | 220.65 | 54059.25
15.2.2.2 | 090059 | CELI | Bloco autônomo de iluminação de emergência (aclaramento) com base branca em abs auto-extinguível, refletor em abs metalizado e difusor em policarbonato transparente. com leds de alta intensidade somente emergência. com bateria de chumbo-ácido (selada) 6v x 4,0ah com autonomia superior a duas horas. alimentação 110v ou 220v (rede vigia), grau de proteção ip-43. impactos mecânicos ik-09. | UN | 318 | 251.25 | 79897.5 | 23.54% | 310.39 | 98704.02
15.2.2.3 | 090398 | CELI | Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, d a Luxtron ou similar - Rev.01 | un | 33 | 1571.13 | 51847.29 | 23.54% | 1940.97 | 64052.01
15.2.3 | INTERRUPTORES
15.2.3.1 | 090374 | CELI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 435.6 | 10.03 | 4369.068 | 23.54% | 12.39 | 5397.084
15.2.3.2 | 090375 | CELI | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 12 | 16.42 | 197.04 | 23.54% | 20.29 | 243.48
15.2.3.3 | 090373 | CELI | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 55 | 14.07 | 773.85 | 23.54% | 17.38 | 955.9
15.2.3.4 | 090234 | CELI | Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017 | UN | 10 | 43.49 | 434.9 | 23.54% | 53.73 | 537.3
15.2.3.5 | 090633 | CELI | Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. af_11/2017 | UN | 67 | 57.36 | 3843.12 | 23.54% | 70.86 | 4747.62
15.2.3.6 | 090634 | CELI | Sensor de presença sem fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação. af_11/2017 | UN | 178 | 55.42 | 9864.76 | 23.54% | 68.47 | 12187.66
15.2.3.7 | 090620 | CELI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 41.09 | 205.45 | 23.54% | 50.76 | 253.8
15.2.4 | TOMADAS
15.2.4.1 | 090672 | CELI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 3173 | 20.2 | 64094.6 | 23.54% | 24.96 | 79198.08
15.2.4.2 | 090679 | CELI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 224 | 13.77 | 3084.48 | 23.54% | 17.01 | 3810.24
15.2.4.3 | 090673 | CELI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 759 | 11.32 | 8591.88 | 23.54% | 13.98 | 10610.82
15.2.4.4 | 090674 | CELI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 53 | 15.26 | 808.78 | 23.54% | 18.85 | 999.05
15.2.4.5 | 090680 | CELI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 82 | 23.44 | 1922.08 | 23.54% | 28.96 | 2374.72
15.2.4.6 | 090681 | CELI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 16 | 28.43 | 454.88 | 23.54% | 35.12 | 561.92
15.2.4.7 | 090675 | CELI | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 6 | 18.61 | 111.66 | 23.54% | 22.99 | 137.94
15.2.4.8 | 090676 | CELI | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 86 | 23.42 | 2014.12 | 23.54% | 28.93 | 2487.98
15.2.4.9 | 090677 | CELI | Tomada baixa de embutir (4 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 257 | 39.12 | 10053.84 | 23.54% | 48.33 | 12420.81
15.2.4.10 | 090671 | CELI | Tomada 3p+t 30a/440v sem placa - fornecimento e instalacao | UN | 45 | 44.35 | 1995.75 | 23.54% | 54.79 | 2465.55
15.2.4.11 | 090678 | CELI | Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marc a Steck ou similar | un | 16 | 47.82 | 765.12 | 23.54% | 59.08 | 945.28
15.2.4.12 | 090683 | CELI | Tomada padrão steck, 3p+t - 63 a - 220 v | UN | 9 | 191.72 | 1725.48 | 23.54% | 236.85 | 2131.65
15.2.4.13 | 090682 | CELI | Tomada padrão steck, 2p+t - 16 a - 220 v, ip 44, uso externo | UN | 23 | 35.37 | 813.51 | 23.54% | 43.7 | 1005.1
15.2.4.14 | 090684 | CELI | Tomada para perfilado, 2p+t - 10 a - 220 v | UN | 275 | 22.89 | 6294.75 | 23.54% | 28.28 | 7777
15.2.5 | RABICHO DE LUMINÁRIA, COM CABO DE COBRE TRIPOLAR - 0,6/1KV - 90°C CONFOME NORMA NBR 13248
15.2.5.1 | 090069 | CELI | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação hepr 90°c | M | 7292 | 9.05 | 65992.6 | 23.54% | 11.18 | 81524.56
15.2.5.2 | 090454 | CELI | Plugue 2p+t de 10a 250v, ref. 615801 / 615811 / 615821 da pial ou equivalente | UN | 4861 | 4.55 | 22117.55 | 23.54% | 5.62 | 27318.82
15.2.6 | CABOS DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMA - 450/750V - 70°C
15.2.6.1 | 090074 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 226827 | 2.23 | 505824.21 | 23.54% | 2.75 | 623774.25
15.2.6.2 | 090077 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 92787 | 3.91 | 362797.17 | 23.54% | 4.83 | 448161.21
15.2.6.3 | 090079 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 24110 | 5.64 | 135980.4 | 23.54% | 6.97 | 168046.7
15.2.6.4 | 090070 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 12019 | 9.61 | 115502.59 | 23.54% | 11.87 | 142665.53
15.2.6.5 | 090072 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1238 | 14.5 | 17951 | 23.54% | 17.91 | 22172.58
15.2.6.6 | 090075 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 372 | 21.01 | 7815.72 | 23.54% | 25.96 | 9657.12
15.2.6.7 | 090076 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 54 | 29.71 | 1604.34 | 23.54% | 36.7 | 1981.8
15.2.6.8 | 090078 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 152 | 42.53 | 6464.56 | 23.54% | 52.54 | 7986.08
15.2.6.9 | 090080 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 147 | 58.76 | 8637.72 | 23.54% | 72.59 | 10670.73
15.2.6.10 | 090081 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 23 | 77.46 | 1781.58 | 23.54% | 95.69 | 2200.87
15.2.7 | ELETROCALHAS E PERFILADOS
15.2.7.1 | 090431 | CELI | Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 1255 | 12.03 | 15097.65 | 23.54% | 14.86 | 18649.3
15.2.7.2 | 090432 | CELI | Perfilado perfurado simples 38 x 76 mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 204 | 15.31 | 3123.24 | 23.54% | 18.91 | 3857.64
15.2.7.3 | 090318 | CELI | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. v alemam ou similar) | un | 82 | 29 | 2378 | 23.54% | 35.83 | 2938.06
15.2.7.4 | 090252 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x50mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 309 | 48.02 | 14838.18 | 23.54% | 59.32 | 18329.88
15.2.7.5 | 090254 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x50mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 1432 | 57.45 | 82268.4 | 23.54% | 70.97 | 101629.04
15.2.7.6 | 090256 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 110 | 70.22 | 7724.2 | 23.54% | 86.75 | 9542.5
15.2.7.7 | 090654 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 50mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 189 | 14.62 | 2763.18 | 23.54% | 18.06 | 3413.34
15.2.7.8 | 090655 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l=100mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 309 | 23.26 | 7187.34 | 23.54% | 28.74 | 8880.66
15.2.7.9 | 090650 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 150mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 1432 | 32.59 | 46668.88 | 23.54% | 40.26 | 57652.32
15.2.7.10 | 090651 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 200mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 110 | 43.87 | 4825.7 | 23.54% | 54.2 | 5962
15.2.8 | ELETRODUTOS
15.2.8.1 | 090265 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 3/4" - com acessórios de suportação e fixação | M | 13387 | 16.16 | 216333.92 | 23.54% | 19.96 | 267204.52
15.2.8.2 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 58 | 24.72 | 1433.76 | 23.54% | 30.54 | 1771.32
15.2.8.3 | 090261 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1.1/4" - com acessórios de suportação e fixação | M | 5 | 33.69 | 168.45 | 23.54% | 41.62 | 208.1
15.2.8.4 | 090262 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 2" - com acessórios de suportação e fixação | M | 16 | 50.38 | 806.08 | 23.54% | 62.24 | 995.84
15.2.8.5 | 090272 | CELI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 10578 | 3.57 | 37763.46 | 23.54% | 4.41 | 46648.98
15.2.8.6 | 090273 | CELI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 574 | 4.37 | 2508.38 | 23.54% | 5.4 | 3099.6
15.2.8.7 | 090270 | CELI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | 66 | 7.16 | 472.56 | 23.54% | 8.85 | 584.1
15.2.8.8 | 090271 | CELI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | 2200 | 6.59 | 14498 | 23.54% | 8.14 | 17908
15.2.9 | CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.9.1 | 090120 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 106 | 2.9 | 307.4 | 23.54% | 3.58 | 379.48
15.2.9.2 | 090121 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 497 | 6.37 | 3165.89 | 23.54% | 7.87 | 3911.39
15.2.9.3 | 090119 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 162 | 15.45 | 2502.9 | 23.54% | 19.09 | 3092.58
15.2.9.4 | 090123 | CELI | Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 257 | 3.73 | 958.61 | 23.54% | 4.61 | 1184.77
15.2.9.5 | 090112 | CELI | Caixa de piso 4"x2" ou 4"x4", em alumínio | UN | 28 | 16.4 | 459.2 | 23.54% | 20.26 | 567.28
15.2.9.6 | 090163 | CELI | Condulete metálico de 3/4" | UN | 3708 | 10.9 | 40417.2 | 23.54% | 13.47 | 49946.76
15.2.9.7 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 380 | 13.97 | 5308.6 | 23.54% | 17.26 | 6558.8
15.2.9.8 | 090161 | CELI | Condulete metálico de 1.1/4 " | UN | 2 | 17.35 | 34.7 | 23.54% | 21.43 | 42.86
15.2.9.9 | 090162 | CELI | Condulete metálico de 2 " | UN | 2 | 38.63 | 77.26 | 23.54% | 47.72 | 95.44
15.3 | ATERRAMENTO E SPDA | [8 empty] | 365282 | 0.3446%
15.3.1 | 090639 | CELI | Solda exotérmica, cabo-cabo #50mm², tipo "t" | UN | 24 | 212.59 | 5102.16 | 23.54% | 262.63 | 6303.12
15.3.2 | 090640 | CELI | Solda exotérmica, cabo-cabo #50mm², tipo "x" | UN | 40 | 212.59 | 8503.6 | 23.54% | 262.63 | 10505.2
15.3.3 | 090641 | CELI | Solda exotérmica, cabo-haste #50mm²-3/4" | UN | 370 | 212.59 | 78658.3 | 23.54% | 262.63 | 97173.1
15.3.4 | 090356 | CELI | Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | UN | 130 | 85.58 | 11125.4 | 23.54% | 105.73 | 13744.9
15.3.5 | 090105 | CELI | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, com tampa em ferro fundido 300 mm | UN | 130 | 41.83 | 5437.9 | 23.54% | 51.68 | 6718.4
15.3.6 | 090172 | CELI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | M | 1652 | 44.13 | 72902.76 | 23.54% | 54.52 | 90067.04
15.3.7 | 090171 | CELI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | M | 195 | 36.14 | 7047.3 | 23.54% | 44.65 | 8706.75
15.3.8 | 090170 | CELI | Cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | M | 408 | 31.76 | 12958.08 | 23.54% | 39.24 | 16009.92
15.3.9 | 090169 | CELI | Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | M | 72 | 24.77 | 1783.44 | 23.54% | 30.6 | 2203.2
15.3.10 | 090096 | CELI | Cabo de cobre nu 120 mm2 meio-duro | M | 80 | 110.35 | 8828 | 23.54% | 136.33 | 10906.4
15.3.11 | 090663 | CELI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | UN | 102 | 3.48 | 354.96 | 23.54% | 4.3 | 438.6
15.3.12 | 090664 | CELI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | UN | 51 | 3.97 | 202.47 | 23.54% | 4.9 | 249.9
15.3.13 | 090665 | CELI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | UN | 130 | 5.47 | 711.1 | 23.54% | 6.76 | 878.8
15.3.14 | 090164 | CELI | Conector de terra duplo - fornecimento | un | 107 | 39.35 | 4210.45 | 23.54% | 48.61 | 5201.27
15.3.15 | 090100 | CELI | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressão c/barramento | un | 53 | 251.92 | 13351.76 | 23.54% | 311.22 | 16494.66
15.3.16 | 090050 | CELI | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | M | 1296 | 12.97 | 16809.12 | 23.54% | 16.02 | 20761.92
15.3.17 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 735 | 24.72 | 18169.2 | 23.54% | 30.54 | 22446.9
15.3.18 | 090273 | CELI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 25 | 4.37 | 109.25 | 23.54% | 5.4 | 135
15.3.19 | 090261 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1.1/4" - com acessórios de suportação e fixação | M | 109 | 33.69 | 3672.21 | 23.54% | 41.62 | 4536.58
15.3.20 | 090260 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1.1/2" - com acessórios de suportação e fixação | M | 22 | 56.56 | 1244.32 | 23.54% | 69.87 | 1537.14
15.3.21 | 090123 | CELI | Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 58 | 3.73 | 216.34 | 23.54% | 4.61 | 267.38
15.3.22 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 152 | 13.97 | 2123.44 | 23.54% | 17.26 | 2623.52
15.3.23 | 090161 | CELI | Condulete metálico de 1.1/4 " | UN | 9 | 17.35 | 156.15 | 23.54% | 21.43 | 192.87
15.3.24 | 090160 | CELI | Condulete metálico de 1.1/2 " | UN | 2 | 22.37 | 44.74 | 23.54% | 27.64 | 55.28
15.3.25 | 090073 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 684 | 13.15 | 8994.6 | 23.54% | 16.25 | 11115
15.3.26 | 090078 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 51 | 42.53 | 2169.03 | 23.54% | 52.54 | 2679.54
15.3.27 | 090071 | CELI | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 109 | 98.99 | 10789.91 | 23.54% | 122.29 | 13329.61
16.0 | SISTEMAS ELETRÔNICOS | [8 empty] | 5748003.189 | 5.423%
16.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [8 empty] | 1584366.059 | 1.495%
16.1.1 | EQUIPAMENTOS
16.1.1.1 | 061145 | CELI | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 2100 | 31.98 | 67158 | 14.02% | 36.46 | 76566
16.1.1.2 | 061148 | CELI | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 94500 | 6.03 | 569835 | 14.02% | 6.88 | 650160
16.1.1.3 | 061144 | CELI | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 2100 | 22.93 | 48153 | 14.02% | 26.14 | 54894
16.1.1.4 | 061146 | CELI | Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm i nclusive acessórios | un | 11 | 3463.28 | 38096.08 | 14.02% | 3948.83 | 43437.13
16.1.1.5 | 061180 | CELI | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | UN | 91 | 522.42 | 47540.22 | 14.02% | 595.66 | 54205.06
16.1.1.6 | 061147 | CELI | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 7 | 475.69 | 3329.83 | 14.02% | 542.38 | 3796.66
16.1.1.7 | 061152 | CELI | Guia frontal para cabos | un | 126 | 26.09 | 3287.34 | 14.02% | 29.75 | 3748.5
16.1.1.8 | 061119 | CELI | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 11 | 657.35 | 7230.85 | 14.02% | 749.51 | 8244.61
16.1.1.9 | 061182 | CELI | Prancha de Compensado Naval - Entrada de Telefonia | M² | 13.86 | 51 | 706.86 | 14.02% | 58.15 | 805.959
16.1.1.10 | 061114 | CELI | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | UN | 77 | 104.78 | 8068.06 | 14.02% | 119.47 | 9199.19
16.1.1.11 | 092091 | CELI | Cabo telefônico ci-50 50 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019 | M | 550 | 28.54 | 15697 | 23.54% | 35.26 | 19393
16.1.1.12 | 092090 | CELI | Cabo telefônico ci-50 200 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019 | M | 500 | 106.92 | 53460 | 23.54% | 132.09 | 66045
16.1.1.13 | 090097 | CELI | Cabo de fibra ótica de 6 vias | m | 1100 | 13.66 | 15026 | 23.54% | 16.88 | 18568
16.1.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.1.2.1 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 3500 | 24.72 | 86520 | 23.54% | 30.54 | 106890
16.1.2.2 | 090261 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1.1/4" - com acessórios de suportação e fixação | M | 80 | 33.69 | 2695.2 | 23.54% | 41.62 | 3329.6
16.1.2.3 | 090260 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1.1/2" - com acessórios de suportação e fixação | M | 40 | 56.56 | 2262.4 | 23.54% | 69.87 | 2794.8
16.1.2.4 | 090277 | CELI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1500 | 6.53 | 9795 | 23.54% | 8.07 | 12105
16.1.2.5 | 090278 | CELI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 100 | 7.66 | 766 | 23.54% | 9.46 | 946
16.1.2.6 | 090279 | CELI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 50 | 11.45 | 572.5 | 23.54% | 14.15 | 707.5
16.1.2.7 | 090267 | CELI | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 300 | 4.37 | 1311 | 23.54% | 5.4 | 1620
16.1.2.8 | 090269 | CELI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 100 | 6.97 | 697 | 23.54% | 8.61 | 861
16.1.2.9 | 090268 | CELI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | 400 | 12.96 | 5184 | 23.54% | 16.01 | 6404
16.1.2.10 | 090274 | CELI | Eletroduto metálico flexível de 1´- com acessórios de suportação e fixação | M | 100 | 11.88 | 1188 | 23.54% | 14.68 | 1468
16.1.2.11 | 090246 | CELI | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 650 | 94.1 | 61165 | 23.54% | 116.25 | 75562.5
16.1.2.12 | 090247 | CELI | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200x100 mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 900 | 125.59 | 113031 | 23.54% | 155.15 | 139635
16.1.2.13 | 090248 | CELI | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300x100 mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 300 | 156.9 | 47070 | 23.54% | 193.83 | 58149
16.1.2.14 | 090249 | CELI | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400x100 mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 100 | 212.42 | 21242 | 23.54% | 262.42 | 26242
16.1.2.15 | 090655 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l=100mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 650 | 23.26 | 15119 | 23.54% | 28.74 | 18681
16.1.2.16 | 090651 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 200mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 1000 | 43.87 | 43870 | 23.54% | 54.2 | 54200
16.1.2.17 | 090652 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 300mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 300 | 56.71 | 17013 | 23.54% | 70.06 | 21018
16.1.2.18 | 090653 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 400mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 100 | 88.03 | 8803 | 23.54% | 108.75 | 10875
16.1.2.19 | 090255 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 150 | 77.16 | 11574 | 23.54% | 95.32 | 14298
16.1.2.20 | 090106 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 80 | 111.05 | 8884 | 23.54% | 137.19 | 10975.2
16.1.2.21 | 090107 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 5 | 221.2 | 1106 | 23.54% | 273.27 | 1366.35
16.1.2.22 | 090112 | CELI | Caixa de piso 4"x2" ou 4"x4", em alumínio | UN | 50 | 16.4 | 820 | 23.54% | 20.26 | 1013
16.1.2.23 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 100 | 13.97 | 1397 | 23.54% | 17.26 | 1726
16.1.2.24 | 090121 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 30 | 6.37 | 191.1 | 23.54% | 7.87 | 236.1
16.1.2.25 | 090120 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 400 | 2.9 | 1160 | 23.54% | 3.58 | 1432
16.1.2.26 | 090647 | CELI | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 30 | 5.93 | 177.9 | 23.54% | 7.33 | 219.9
16.1.2.27 | 090646 | CELI | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 400 | 5.16 | 2064 | 23.54% | 6.37 | 2548
16.2 |  |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [6 empty] | 606977.44 | 0.5726%
16.2.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
16.2.1.1 | 061102 | CELI | Central de alarme e detecção de incêndio | UN | 1 | 8274.59 | 8274.59 | 14.02% | 9434.69 | 9434.69
16.2.1.2 | 061116 | CELI | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | un | 800 | 157.5 | 126000 | 14.02% | 179.58 | 143664
16.2.1.3 | 061118 | CELI | Detector de temperatura termovelocímetrico convencional, modelo VR-T, marca V ERIN ou similar | un | 10 | 158.23 | 1582.3 | 14.02% | 180.41 | 1804.1
16.2.1.4 | 061117 | CELI | Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano | UN | 5 | 247.43 | 1237.15 | 14.02% | 282.12 | 1410.6
16.2.1.5 | 061001 | CELI | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 44 | 116.23 | 5114.12 | 14.02% | 132.53 | 5831.32
16.2.1.6 | 061199 | CELI | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 44 | 102.26 | 4499.44 | 14.02% | 116.6 | 5130.4
16.2.1.7 | 061161 | CELI | Módulo isolador, módulo endereçador para áudio visual | UN | 35 | 187.73 | 6570.55 | 14.02% | 214.05 | 7491.75
16.2.1.8 | 092081 | CELI | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | UN | 2500 | 9.24 | 23100 | 23.54% | 11.42 | 28550
16.2.1.9 | 092080 | CELI | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | UN | 11500 | 6.45 | 74175 | 23.54% | 7.97 | 91655
16.2.1.10 | 061115 | CELI | Destravador magnético (Eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | UN | 22 | 164.02 | 3608.44 | 14.02% | 187.02 | 4114.44
16.2.1.11 | 061141 | CELI | Fonte eletroímã para interligar à central do sistema de detecção e alarme de incêndio | UN | 5 | 92.88 | 464.4 | 14.02% | 105.9 | 529.5
16.2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.2.2.1 | 090265 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 3/4" - com acessórios de suportação e fixação | M | 9500 | 16.16 | 153520 | 23.54% | 19.96 | 189620
16.2.2.2 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 2300 | 24.72 | 56856 | 23.54% | 30.54 | 70242
16.2.2.3 | 090262 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 2" - com acessórios de suportação e fixação | M | 300 | 50.38 | 15114 | 23.54% | 62.24 | 18672
16.2.2.4 | 090276 | CELI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 100 | 4.5 | 450 | 23.54% | 5.56 | 556
16.2.2.5 | 090277 | CELI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 50 | 6.53 | 326.5 | 23.54% | 8.07 | 403.5
16.2.2.6 | 090275 | CELI | Eletroduto metálico flexível de 3/4´- com acessórios de suportação e fixação | M | 400 | 9.83 | 3932 | 23.54% | 12.14 | 4856
16.2.2.7 | 090108 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 10 | 353.06 | 3530.6 | 23.54% | 436.17 | 4361.7
16.2.2.8 | 090117 | CELI | Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 810 | 5.76 | 4665.6 | 23.54% | 7.12 | 5767.2
16.2.2.9 | 090163 | CELI | Condulete metálico de 3/4" | UN | 600 | 10.9 | 6540 | 23.54% | 13.47 | 8082
16.2.2.10 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 150 | 13.97 | 2095.5 | 23.54% | 17.26 | 2589
16.2.2.11 | 090162 | CELI | Condulete metálico de 2 " | UN | 20 | 38.63 | 772.6 | 23.54% | 47.72 | 954.4
16.2.2.12 | 090119 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 44 | 15.45 | 679.8 | 23.54% | 19.09 | 839.96
16.2.2.13 | 090121 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 44 | 6.37 | 280.28 | 23.54% | 7.87 | 346.28
16.2.2.14 | 090120 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 20 | 2.9 | 58 | 23.54% | 3.58 | 71.6
16.3 |  |  | CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) | [6 empty] | 885901.81 | 0.8358%
16.3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
16.3.1.1 | 061194 | CELI | Servidor do sistema de CFTV | UN | 1 | 49658.16 | 49658.16 | 14.02% | 56620.23 | 56620.23
16.3.1.2 | 061209 | CELI | Storage de rede com fontes redundantes e capacidade de gravação de 50TB em RAID6 | UN | 1 | 337763.5 | 337763.5 | 14.02% | 385117.94 | 385117.94
16.3.1.3 | 061150 | CELI | Gerenciador de vídeo para até 600 câmeras com capacidade de armazenar dados do sistema (permissões, erros, alarmes e configurações), capacidade de trabalhar em redundância. | UN | 1 | 119726.49 | 119726.49 | 14.02% | 136512.14 | 136512.14
16.3.1.4 | 061204 | CELI | Software de gerenciamento de imagens do sistema de CFTV, monitoração e todas as aplicações necessárias para as áreas internas e externas | UN | 1 | 9931.67 | 9931.67 | 14.02% | 11324.09 | 11324.09
16.3.1.5 | 061129 | CELI | Estação de gerenciamento | UN | 1 | 16777.51 | 16777.51 | 14.02% | 19129.72 | 19129.72
16.3.1.6 | 061132 | CELI | Estação de visualização | UN | 3 | 14897.51 | 44692.53 | 14.02% | 16986.14 | 50958.42
16.3.1.7 | 061160 | CELI | Licenças de software | UN | 75 | 266.66 | 19999.5 | 14.02% | 304.05 | 22803.75
16.3.1.8 | 061215 | CELI | Teclados com joystick | UN | 1 | 3912.62 | 3912.62 | 14.02% | 4461.17 | 4461.17
16.3.1.9 | 061162 | CELI | Monitores de 23" LED | UN | 4 | 2065.82 | 8263.28 | 14.02% | 2355.45 | 9421.8
16.3.1.10 | 061097 | CELI | Câmera fixa CMOS 1.3MP, com lente varifocal instalada em dome | UN | 60 | 2021.29 | 121277.4 | 14.02% | 2304.67 | 138280.2
16.3.1.11 | 061096 | CELI | Câmera fixa CMOS 1.3MP, com lente varifocal instalada em caixa de proteção | UN | 10 | 2281.29 | 22812.9 | 14.02% | 2601.13 | 26011.3
16.3.1.12 | 061095 | CELI | Câmera fixa CCD 1/4", com lente varifocal instalada em mini-dome para elevadores | UN | 5 | 2001.29 | 10006.45 | 14.02% | 2281.87 | 11409.35
16.3.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.3.2.1 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 380 | 24.72 | 9393.6 | 23.54% | 30.54 | 11605.2
16.3.2.2 | 090274 | CELI | Eletroduto metálico flexível de 1´- com acessórios de suportação e fixação | M | 40 | 11.88 | 475.2 | 23.54% | 14.68 | 587.2
16.3.2.3 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 80 | 13.97 | 1117.6 | 23.54% | 17.26 | 1380.8
16.3.2.4 | 090119 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 10 | 15.45 | 154.5 | 23.54% | 19.09 | 190.9
16.3.2.5 | 090645 | CELI | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 10 | 7.09 | 70.9 | 23.54% | 8.76 | 87.6
16.4 |  |  | CONTROLE DE ACESSO | [6 empty] | 361351.55 | 0.3409%
16.4.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
16.4.1.1 | 061195 | CELI | Servidor do sistema de controle de acesso (SQL) | UN | 1 | 14725.34 | 14725.34 | 14.02% | 16789.83 | 16789.83
16.4.1.2 | 061125 | CELI | Estação de cadastro de visitantes | UN | 1 | 11218.75 | 11218.75 | 14.02% | 12791.62 | 12791.62
16.4.1.3 | 061099 | CELI | Câmera para aquisição de imagens de visitantes | UN | 1 | 1311.29 | 1311.29 | 14.02% | 1495.13 | 1495.13
16.4.1.4 | 061124 | CELI | Estação de cadastro de funcionário | UN | 1 | 11218.75 | 11218.75 | 14.02% | 12791.62 | 12791.62
16.4.1.5 | 061098 | CELI | Câmera para aquisição de imagens de funcionário | UN | 1 | 1311.29 | 1311.29 | 14.02% | 1495.13 | 1495.13
16.4.1.6 | 061113 | CELI | Controladora microprocessada para 04 leitoras | UN | 8 | 4529.5 | 36236 | 14.02% | 5164.54 | 41316.32
16.4.1.7 | 061078 | CELI | Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso | un | 14 | 95.58 | 1338.12 | 14.02% | 108.98 | 1525.72
16.4.1.8 | 061159 | CELI | Leitor de proximidade | UN | 14 | 431.49 | 6040.86 | 14.02% | 491.98 | 6887.72
16.4.1.9 | 061139 | CELI | Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso ref:HDL,12volts, m odelo FEC-91LA, ou similar, para embutir no batente (exceto fechadura convenc ional) | un | 14 | 119.06 | 1666.84 | 14.02% | 135.75 | 1900.5
16.4.1.10 | 061187 | CELI | Sensor de porta para status | UN | 18 | 225.07 | 4051.26 | 14.02% | 256.62 | 4619.16
16.4.1.11 | 061142 | CELI | Fonte para alimentação das fechaduras eletromagnéticas | UN | 8 | 28.6 | 228.8 | 14.02% | 32.61 | 260.88
16.4.1.12 | 061100 | CELI | Catraca Tipo Pedestal c/ leitoras de entrada, saída e cofre | UN | 8 | 13851.92 | 110815.36 | 14.02% | 15793.96 | 126351.68
16.4.1.13 | 061101 | CELI | Catraca tipo pedestal PNE c/ leitoras de entrada, saída e cofre | UN | 2 | 15704.59 | 31409.18 | 14.02% | 17906.37 | 35812.74
16.4.1.14 | 092085 | CELI | Cabo manga 8 vias / 24 awg | UN | 100 | 10.06 | 1006 | 23.54% | 12.43 | 1243
16.4.1.15 | 092079 | CELI | Cabo cordplast bipolar # 1,0 mm2 | UN | 80 | 12.45 | 996 | 23.54% | 15.38 | 1230.4
16.4.1.16 | 092092 | CELI | Cabo trançado 2x # 2,5 mm2, polarizado, blindado e c/ capa | UN | 250 | 232.6 | 58150 | 23.54% | 287.35 | 71837.5
16.4.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.4.2.1 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 80 | 24.72 | 1977.6 | 23.54% | 30.54 | 2443.2
16.4.2.2 | 090277 | CELI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 376 | 6.53 | 2455.28 | 23.54% | 8.07 | 3034.32
16.4.2.3 | 090267 | CELI | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 20 | 4.37 | 87.4 | 23.54% | 5.4 | 108
16.4.2.4 | 090106 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 20 | 111.05 | 2221 | 23.54% | 137.19 | 2743.8
16.4.2.5 | 090110 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 14 | 794.5 | 11123 | 23.54% | 981.53 | 13741.42
16.4.2.6 | 090112 | CELI | Caixa de piso 4"x2" ou 4"x4", em alumínio | UN | 10 | 16.4 | 164 | 23.54% | 20.26 | 202.6
16.4.2.7 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 14 | 13.97 | 195.58 | 23.54% | 17.26 | 241.64
16.4.2.8 | 090119 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 14 | 15.45 | 216.3 | 23.54% | 19.09 | 267.26
16.4.2.9 | 090121 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 28 | 6.37 | 178.36 | 23.54% | 7.87 | 220.36
16.5 |  |  | CHAMADA DE ENFERMEIRA | [6 empty] | 260616.63 | 0.2459%
16.5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
16.5.1.1 | 061127 | CELI | Estação de chamada, presença e cancelamento | UN | 9 | 428.85 | 3859.65 | 14.02% | 488.97 | 4400.73
16.5.1.2 | 061126 | CELI | Estação de chamada para banheiro | UN | 87 | 311.6 | 27109.2 | 14.02% | 355.29 | 30910.23
16.5.1.3 | 061181 | CELI | Pêra para chamada de enfermeira | UN | 159 | 214.17 | 34053.03 | 14.02% | 244.2 | 38827.8
16.5.1.4 | 061197 | CELI | Sinaleiro de parede c/ lâmpada vermelha e verde | UN | 56 | 124.68 | 6982.08 | 14.02% | 142.16 | 7960.96
16.5.1.5 | 061198 | CELI | Sinaleiro de teto c/ lâmpada vermelha e verde | UN | 112 | 129.23 | 14473.76 | 14.02% | 147.35 | 16503.2
16.5.1.6 | 061104 | CELI | Central de identificação de chamadas | UN | 10 | 2256.33 | 22563.3 | 14.02% | 2572.67 | 25726.7
16.5.1.7 | 061179 | CELI | Painel repetidor | UN | 10 | 1521.86 | 15218.6 | 14.02% | 1735.22 | 17352.2
16.5.1.8 | 092082 | CELI | Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 | M | 2200 | 3.95 | 8690 | 23.54% | 4.88 | 10736
16.5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.5.2.1 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 1500 | 24.72 | 37080 | 23.54% | 30.54 | 45810
16.5.2.2 | 090277 | CELI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1800 | 6.53 | 11754 | 23.54% | 8.07 | 14526
16.5.2.3 | 090250 | CELI | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50 mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 700 | 31.76 | 22232 | 23.54% | 39.24 | 27468
16.5.2.4 | 090654 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 50mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 700 | 14.62 | 10234 | 23.54% | 18.06 | 12642
16.5.2.5 | 090106 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 20 | 111.05 | 2221 | 23.54% | 137.19 | 2743.8
16.5.2.6 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 112 | 13.97 | 1564.64 | 23.54% | 17.26 | 1933.12
16.5.2.7 | 090119 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 56 | 15.45 | 865.2 | 23.54% | 19.09 | 1069.04
16.5.2.8 | 090121 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 255 | 6.37 | 1624.35 | 23.54% | 7.87 | 2006.85
16.6 |  |  | RELÓGIOS | [6 empty] | 15459.77 | 0.01458%
16.6.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
16.6.1.1 | 061105 | CELI | Central De Relógio (Software, Servidor E Demais Componentes Necessários) | UN | 1 | 8255.84 | 8255.84 | 14.02% | 9413.31 | 9413.31
16.6.1.2 | 061186 | CELI | Relógio De Face Única Com Horas, Minutos E Segundos | UN | 19 | 139.21 | 2644.99 | 14.02% | 158.73 | 3015.87
16.6.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.6.2.1 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 60 | 24.72 | 1483.2 | 23.54% | 30.54 | 1832.4
16.6.2.2 | 090106 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 5 | 111.05 | 555.25 | 23.54% | 137.19 | 685.95
16.6.2.3 | 090119 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 19 | 15.45 | 293.55 | 23.54% | 19.09 | 362.71
16.6.2.4 | 090121 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 19 | 6.37 | 121.03 | 23.54% | 7.87 | 149.53
16.7 |  |  | ANTENAS DE TV | [6 empty] | 93253.68 | 0.08798%
16.7.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
16.7.1.1 | 061067 | CELI | Antena uhf toda banda digital (banda iv e v) | UN | 1 | 119.32 | 119.32 | 14.02% | 136.05 | 136.05
16.7.1.2 | 061065 | CELI | Amplificador | UN | 1 | 540.52 | 540.52 | 14.02% | 616.3 | 616.3
16.7.1.3 | 092216 | CELI | Tomada blindada 1 ghz | UN | 100 | 19.47 | 1947 | 23.54% | 24.05 | 2405
16.7.1.4 | 092120 | CELI | Divisor de sinais | UN | 5 | 37.6 | 188 | 23.54% | 46.45 | 232.25
16.7.1.5 | 092088 | CELI | Cabo rg-6 | M | 2500 | 2.85 | 7125 | 23.54% | 3.52 | 8800
16.7.1.6 | 092087 | CELI | Cabo rg-11 | M | 50 | 5.83 | 291.5 | 23.54% | 7.2 | 360
16.7.1.7 | 092109 | CELI | Conector F | UN | 100 | 4.68 | 468 | 23.54% | 5.78 | 578
16.7.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.7.2.1 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 1800 | 24.72 | 44496 | 23.54% | 30.54 | 54972
16.7.2.2 | 090262 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 2" - com acessórios de suportação e fixação | M | 20 | 50.38 | 1007.6 | 23.54% | 62.24 | 1244.8
16.7.2.3 | 090277 | CELI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 35 | 6.53 | 228.55 | 23.54% | 8.07 | 282.45
16.7.2.4 | 090274 | CELI | Eletroduto metálico flexível de 1´- com acessórios de suportação e fixação | M | 15 | 11.88 | 178.2 | 23.54% | 14.68 | 220.2
16.7.2.5 | 090654 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 50mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 50 | 14.62 | 731 | 23.54% | 18.06 | 903
16.7.2.6 | 090255 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 50 | 77.16 | 3858 | 23.54% | 95.32 | 4766
16.7.2.7 | 090106 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 100 | 111.05 | 11105 | 23.54% | 137.19 | 13719
16.7.2.8 | 090110 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 1 | 794.5 | 794.5 | 23.54% | 981.53 | 981.53
16.7.2.9 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 30 | 13.97 | 419.1 | 23.54% | 17.26 | 517.8
16.7.2.10 | 090122 | CELI | Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 70 | 18.21 | 1274.7 | 23.54% | 22.5 | 1575
16.7.2.11 | 090648 | CELI | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 70 | 10.92 | 764.4 | 23.54% | 13.49 | 944.3
16.8 |  |  | CONTROLE DE SENHAS | [6 empty] | 140211.34 | 0.1323%
16.8.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
16.8.1.1 | 061196 | CELI | Servidor Do Sistema De Senhas | UN | 1 | 14725.34 | 14725.34 | 14.02% | 16789.83 | 16789.83
16.8.1.2 | 061154 | CELI | Impressora Térmica | UN | 7 | 4519.3 | 31635.1 | 14.02% | 5152.91 | 36070.37
16.8.1.3 | 061167 | CELI | Painel Eletrônico (1 Face) De Mensagens | UN | 14 | 1031.8 | 14445.2 | 14.02% | 1176.46 | 16470.44
16.8.1.4 | 061206 | CELI | Softwares Para Central De Controle De Senhas | UN | 1 | 2000 | 2000 | 14.02% | 2280.4 | 2280.4
16.8.1.5 | 061207 | CELI | Softwares Para Estações De Atendimento | M | 29 | 2000 | 58000 | 14.02% | 2280.4 | 66131.6
16.8.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.8.2.1 | 090274 | CELI | Eletroduto metálico flexível de 1´- com acessórios de suportação e fixação | M | 150 | 11.88 | 1782 | 23.54% | 14.68 | 2202
16.8.2.2 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 14 | 13.97 | 195.58 | 23.54% | 17.26 | 241.64
16.8.2.3 | 090120 | CELI | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 7 | 2.9 | 20.3 | 23.54% | 3.58 | 25.06
16.9 |  |  | SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 79755.07 | 0.07524%
16.9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
16.9.1.1 | 061184 | CELI | Rack 19" para equipamentos de som | UN | 1 | 2298.74 | 2298.74 | 14.02% | 2621.02 | 2621.02
16.9.1.2 | 061214 | CELI | Teclado com microfone de chamada | UN | 1 | 1607.93 | 1607.93 | 14.02% | 1833.36 | 1833.36
16.9.1.3 | 061111 | CELI | Controlador de rede | UN | 1 | 3919.75 | 3919.75 | 14.02% | 4469.3 | 4469.3
16.9.1.4 | 061066 | CELI | Amplificador de 4 canais de 125w cada | UN | 2 | 3770.52 | 7541.04 | 14.02% | 4299.15 | 8598.3
16.9.1.5 | 061158 | CELI | Leitor de mp3 e sintonizador fm | UN | 1 | 1972.01 | 1972.01 | 14.02% | 2248.49 | 2248.49
16.9.1.6 | 061208 | CELI | Sonofletor 6w, com acessórios | UN | 150 | 120.98 | 18147 | 14.02% | 137.94 | 20691
16.9.1.7 | 092086 | CELI | Cabo para os sonofletores | M | 1500 | 7.84 | 11760 | 23.54% | 9.69 | 14535
16.9.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.9.2.1 | 090265 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 3/4" - com acessórios de suportação e fixação | M | 800 | 16.16 | 12928 | 23.54% | 19.96 | 15968
16.9.2.2 | 090275 | CELI | Eletroduto metálico flexível de 3/4´- com acessórios de suportação e fixação | M | 75 | 9.83 | 737.25 | 23.54% | 12.14 | 910.5
16.9.2.3 | 090651 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 200mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 50 | 43.87 | 2193.5 | 23.54% | 54.2 | 2710
16.9.2.4 | 090255 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 50 | 77.16 | 3858 | 23.54% | 95.32 | 4766
16.9.2.5 | 090163 | CELI | Condulete metálico de 3/4" | UN | 30 | 10.9 | 327 | 23.54% | 13.47 | 404.1
16.10 |  |  | AUTOMAÇÃO | [6 empty] | 1720109.84 | 1.623%
16.10.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
16.10.1.1 | 061193 | CELI | Servidor do sistema de automação | UN | 1 | 38108.16 | 38108.16 | 14.02% | 43450.92 | 43450.92
16.10.1.2 | 061128 | CELI | Estação de engenharia com monitor led de 23" | UN | 1 | 13552.67 | 13552.67 | 14.02% | 15452.75 | 15452.75
16.10.1.3 | 061130 | CELI | Estação de manutenção com monitor led de 23" | UN | 1 | 13552.67 | 13552.67 | 14.02% | 15452.75 | 15452.75
16.10.1.4 | 061153 | CELI | Impressora jato de tinta | UN | 1 | 1269.3 | 1269.3 | 14.02% | 1447.26 | 1447.26
16.10.1.5 | 061205 | CELI | Software supervisório | UN | 1 | 150000 | 150000 | 14.02% | 171030 | 171030
16.10.1.6 | 061149 | CELI | Gerenciador de rede para no mínimo 100 controladores/medidores, com painel em chapa, transformadores e fonte com baterias | UN | 1 | 176835.41 | 176835.41 | 14.02% | 201627.73 | 201627.73
16.10.1.7 | 061112 | CELI | Controladora digital microprocessada programável instalada em painel em chapa com transformador e régua de bornes contendo: di, do, ai, ao em quantidades de acordo com o painel controlado | UN | 20 | 15824.89 | 316497.8 | 14.02% | 18043.54 | 360870.8
16.10.1.8 | 061089 | CELI | Cabo serial de rede para rs 485 com cobertura em pvc, com blindagem, 2 x 0.75mm2, comdutor em cobre, nbr 6880 | M | 850 | 11.25 | 9562.5 | 14.02% | 12.83 | 10905.5
16.10.1.9 | 061183 | CELI | Pressostato diferencial para ar. contatos spdt on-off | UN | 157 | 159.22 | 24997.54 | 14.02% | 181.54 | 28501.78
16.10.1.10 | 061189 | CELI | Sensor de pressão para ar de duto | UN | 72 | 736.44 | 53023.68 | 14.02% | 839.69 | 60457.68
16.10.1.11 | 061188 | CELI | Sensor de pressão diferencial para água. sinal: 4-20 ma | UN | 72 | 462.37 | 33290.64 | 14.02% | 527.19 | 37957.68
16.10.1.12 | 061069 | CELI | Atuador proporcional para válvula 2 vias | UN | 72 | 622.45 | 44816.4 | 14.02% | 709.72 | 51099.84
16.10.1.13 | 061068 | CELI | Atuador on/off para damper. | UN | 76 | 744.83 | 56607.08 | 14.02% | 849.26 | 64543.76
16.10.1.14 | 061192 | CELI | Sensor de vazão de ar para montagem em ventilador, tipo simva | UN | 72 | 6304.6 | 453931.2 | 14.02% | 7188.5 | 517572
16.10.1.15 | 061190 | CELI | Sensor de temperatura de duto | UN | 72 | 119.27 | 8587.44 | 14.02% | 135.99 | 9791.28
16.10.1.16 | 061191 | CELI | Sensor de temperatura e umidade relativa de duto | UN | 35 | 119.27 | 4174.45 | 14.02% | 135.99 | 4759.65
16.10.1.17 | 061185 | CELI | Relé de corrente com núcleo separado para monitoração de status de motores | UN | 167 | 28.9 | 4826.3 | 14.02% | 32.95 | 5502.65
16.10.1.18 | 061155 | CELI | Interface com chillers | UN | 3 | 1489.75 | 4469.25 | 14.02% | 1698.61 | 5095.83
16.10.1.19 | 061156 | CELI | Interface com medidores de energia e relés inteligentes | UN | 3 | 1489.75 | 4469.25 | 14.02% | 1698.61 | 5095.83
16.10.1.20 | 061157 | CELI | Interface no break | UN | 2 | 1489.75 | 2979.5 | 14.02% | 1698.61 | 3397.22
16.10.1.21 | 092083 | CELI | Cabo flexível com 2 condutores de 1,0mm² isolação em pvc 70°c, passo de torção de 50mm - tipo c1 | M | 3500 | 4.96 | 17360 | 23.54% | 6.13 | 21455
16.10.1.22 | 092084 | CELI | Cabo flexível para alimentação com 3 condutores isolação pvc 750v - tipo c3 | M | 1000 | 5.9 | 5900 | 23.54% | 7.29 | 7290
16.10.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
16.10.2.1 | 090259 | CELI | Eletroduto de aço galvanizado, â quente de 1" - com acessórios de suportação e fixação | M | 1500 | 24.72 | 37080 | 23.54% | 30.54 | 45810
16.10.2.2 | 090274 | CELI | Eletroduto metálico flexível de 1´- com acessórios de suportação e fixação | M | 200 | 11.88 | 2376 | 23.54% | 14.68 | 2936
16.10.2.3 | 090651 | CELI | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, l= 200mm - com acessórios de derivação, suportação e fixação | M | 50 | 43.87 | 2193.5 | 23.54% | 54.2 | 2710
16.10.2.4 | 090255 | CELI | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios para derivação, fixação e suportação | M | 50 | 77.16 | 3858 | 23.54% | 95.32 | 4766
16.10.2.5 | 090110 | CELI | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 21 | 794.5 | 16684.5 | 23.54% | 981.53 | 20612.13
16.10.2.6 | 090159 | CELI | Condulete metálico de 1 " | UN | 30 | 13.97 | 419.1 | 23.54% | 17.26 | 517.8
17.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ,SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 5545541.365 | 5.232%
17.1 | ÁGUA FRIA | [8 empty] | 470894.64 | 0.4442%
17.1.1 | TUBULAÇÃO
17.1.1.1 | 090723 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") inclusive conexões | M | 3108 | 4.87 | 15135.96 | 23.54% | 6.02 | 18710.16
17.1.1.2 | 090724 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") inclusive conexões | M | 2502 | 9.39 | 23493.78 | 23.54% | 11.6 | 29023.2
17.1.1.3 | 090725 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") inclusive conexões | M | 300 | 16.94 | 5082 | 23.54% | 20.93 | 6279
17.1.1.4 | 090726 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") inclusive conexões | M | 120 | 17.07 | 2048.4 | 23.54% | 21.09 | 2530.8
17.1.1.5 | 090727 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") inclusive conexões | m | 198 | 28.51 | 5644.98 | 23.54% | 35.22 | 6973.56
17.1.1.6 | 090728 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") inclusive conexões | m | 102 | 41.49 | 4231.98 | 23.54% | 51.26 | 5228.52
17.1.1.7 | 090729 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3") inclusive conexões | m | 276 | 59.44 | 16405.44 | 23.54% | 73.43 | 20266.68
17.1.1.8 | 090722 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 110 mm (4") inclusive conexões | m | 126 | 80.97 | 10202.22 | 23.54% | 100.03 | 12603.78
17.1.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
17.1.2.1 | 090099 | CELI | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros | un | 6 | 4361.59 | 26169.54 | 23.54% | 5388.31 | 32329.86
17.1.2.2 | 090614 | CELI | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | UN | 137 | 86.98 | 11916.26 | 23.54% | 107.46 | 14722.02
17.1.2.3 | 090611 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | UN | 573 | 54.57 | 31268.61 | 23.54% | 67.42 | 38631.66
17.1.2.4 | 090615 | CELI | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 " (ref 1509) | un | 128 | 89.13 | 11408.64 | 23.54% | 110.11 | 14094.08
17.1.2.5 | 090616 | CELI | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/4 " (ref 1509) | un | 18 | 44.52 | 801.36 | 23.54% | 55 | 990
17.1.2.6 | 090608 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 12 | 48.69 | 584.28 | 23.54% | 60.15 | 721.8
17.1.2.7 | 090607 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 20 | 63.91 | 1278.2 | 23.54% | 78.95 | 1579
17.1.2.8 | 090606 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 18 | 73.54 | 1323.72 | 23.54% | 90.85 | 1635.3
17.1.2.9 | 090610 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 20 | 117.08 | 2341.6 | 23.54% | 144.64 | 2892.8
17.1.2.10 | 090609 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 25 | 246.23 | 6155.75 | 23.54% | 304.19 | 7604.75
17.1.2.11 | 090612 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 32 | 357.07 | 11426.24 | 23.54% | 441.12 | 14115.84
17.1.2.12 | 090613 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 14 | 615.13 | 8611.82 | 23.54% | 759.93 | 10639.02
17.1.2.13 | 090690 | CELI | Torneira de boia vazao total para caixa d'agua, 1", com haste e torneira metalicos e balao plastico | un | 8 | 65.04 | 520.32 | 23.54% | 80.35 | 642.8
17.1.2.14 | 090770 | CELI | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | UN | 9 | 432.32 | 3890.88 | 23.54% | 534.09 | 4806.81
17.1.2.15 | 090769 | CELI | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | UN | 9 | 175.51 | 1579.59 | 23.54% | 216.83 | 1951.47
17.1.2.16 | 090768 | CELI | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | UN | 9 | 119.05 | 1071.45 | 23.54% | 147.07 | 1323.63
17.1.2.17 | 090066 | CELI | Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes | un | 2 | 39.25 | 78.5 | 23.54% | 48.49 | 96.98
17.1.2.18 | 090317 | CELI | Fornecimento de Válvula Controladora de Nível DN 150mm | un | 2 | 224.02 | 448.04 | 23.54% | 276.75 | 553.5
17.1.2.19 | 061637 | CELI | Sistema completo de irrigação c/ Projeto Executivo de Irrigação e Tratamento de Água / Impressão / Plotter / Mídia Dígital / Envio / Execução da Obra - Instalação dos Sistemas. | un | 1 | 180974.89 | 180974.89 | 14.02% | 206347.57 | 206347.57
16.1.3 | EQUIPAMENTOS
17.1.3.1 | 092071 | CELI | Bomba de recalque de água fria potável: Bomba centrífuga horizontal monoestágio, monobloco. Bomba corpo e rotor em ferro fundido, bocais de conexão por rosca. Vedação em NBR, selo mecânico. Pintura padrão. Ponto de operação (projeto) [Q=20 m³/h x H=27 m.c.a]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas | UN | 1 | 5491.75 | 5491.75 | 23.54% | 6784.51 | 6784.51
17.1.3.2 | 092075 | CELI | Bomba recalque de limpeza (submersível): Bomba submersível de drenagem. Bomba monobloco, vertical em aço inoxidável. Impulsor semi-aberto com passagem de solidos de 12mm. Ponto de operação (projeto) [Q=12m³/h x H=8mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas | UN | 1 | 5516.87 | 5516.87 | 23.54% | 6815.54 | 6815.54
17.2 | ÁGUA QUENTE | [8 empty] | 462242.48 | 0.4361%
17.2.1 | TUBULAÇÃO
17.2.1.1 | 090736 | CELI | Tubo, ppr, dn 25, classe pn 25 instalado em ramal ou sub-ramal de água  fornecimento e instalação. af_06/2015 - inclusive conexões | m | 1215 | 23.08 | 28042.2 | 23.54% | 28.51 | 34639.65
17.2.1.2 | 090737 | CELI | Tubo, ppr, dn 32, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição de água  fornecimento e instalação. af_06/2015 - inclusive conexões | m | 720 | 24.17 | 17402.4 | 23.54% | 29.86 | 21499.2
17.2.1.3 | 090738 | CELI | Tubo, ppr, dn 40, classe pn 12, instalado em ramal de distribuição de água  fornecimento e instalação. af_06/2015 - inclusive conexões | m | 35 | 29.39 | 1028.65 | 23.54% | 36.31 | 1270.85
17.2.1.4 | 090739 | CELI | Tubo, ppr, dn 50, classe pn 25, instalado em prumada de água  fornecimento e instalação. af_06/2015 - inclusive conexões | m | 160 | 61.05 | 9768 | 23.54% | 75.42 | 12067.2
17.2.1.5 | 090740 | CELI | Tubo, ppr, dn 63, classe pn 25, instalado em prumada de água  fornecimento e instalação. af_06/2015 - inclusive conexões | m | 230 | 71.7 | 16491 | 23.54% | 88.58 | 20373.4
17.2.1.6 | 090741 | CELI | Tubo, ppr, dn 75, classe pn 25, instalado em prumada de água  fornecimento e instalação. af_06/2015 - inclusive conexões | m | 150 | 103.13 | 15469.5 | 23.54% | 127.41 | 19111.5
17.2.1.7 | 090742 | CELI | Tubo, ppr, dn 90, classe pn 25, instalado em prumada de água  fornecimento e instalação. af_06/2015 - inclusive conexões | m | 18 | 195.14 | 3512.52 | 23.54% | 241.08 | 4339.44
17.2.2 | EQUIPAMENTOS
17.2.2.1 | 092200 | CELI | Sistema completo de fornecimento e instalação do sistema de aquecimento solar com Geradora de Vapor, Coletor Solar e bombas de recirculação. | un | 1 | 174545 | 174545 | 23.54% | 215632.89 | 215632.89
17.2.2.2 | 092072 | CELI | Bomba de recirculação de água quente - Consumo Cozinha. Bomba com rotor encamisado (bomba e motor integral). Corpo em ferro fundido e rotor em aço inox. Seletor de velocidade de 3 passos. Ponto de operação (projeto) [Q=8m³/h x H=4mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas | UN | 1 | 13052.37 | 13052.37 | 23.54% | 16124.9 | 16124.9
17.2.2.3 | 092073 | CELI | Bomba de recirculação de água quente - Consumo Térreo. Bomba com rotor encamisado (bomba e motor integral). Corpo em ferro fundido e rotor em aço inox. Seletor de velocidade de 3 passos. Ponto de operação (projeto) [Q=8m³/h x H=4mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas | UN | 1 | 13052.37 | 13052.37 | 23.54% | 16124.9 | 16124.9
17.2.2.4 | 092074 | CELI | Bomba de recirculação de água quente - Consumo Torre. Bomba com rotor encamisado (bomba e motor integral). Corpo em ferro fundido e rotor em aço inox. Seletor de velocidade de 3 passos. Ponto de operação (projeto) [Q=4m³/h x H=8mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas | UN | 1 | 13052.37 | 13052.37 | 23.54% | 16124.9 | 16124.9
17.2.3 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
17.2.3.1 | 090407 | CELI | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | UN | 4 | 159.05 | 636.2 | 23.54% | 196.49 | 785.96
17.2.3.2 | 090414 | CELI | Misturador termostato com acabamento cromado, para chuveiros e duchas, com dois volantes, trava de segurança a 38°c, ref. decaterm 2430 c034 da deca ou equivalente | UN | 5 | 1757.43 | 8787.15 | 23.54% | 2171.13 | 10855.65
17.2.3.3 | 090614 | CELI | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | UN | 118 | 86.98 | 10263.64 | 23.54% | 107.46 | 12680.28
17.2.3.4 | 090611 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | UN | 118 | 54.57 | 6439.26 | 23.54% | 67.42 | 7955.56
17.2.3.5 | 090608 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 70 | 48.69 | 3408.3 | 23.54% | 60.15 | 4210.5
17.2.3.6 | 090607 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 24 | 63.91 | 1533.84 | 23.54% | 78.95 | 1894.8
17.2.3.7 | 090606 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 15 | 73.54 | 1103.1 | 23.54% | 90.85 | 1362.75
17.2.3.8 | 090610 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 4 | 117.08 | 468.32 | 23.54% | 144.64 | 578.56
17.2.3.9 | 090609 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 2 | 246.23 | 492.46 | 23.54% | 304.19 | 608.38
17.2.3.10 | 090612 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 2 | 357.07 | 714.14 | 23.54% | 441.12 | 882.24
17.2.3.11 | 090613 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 2 | 615.13 | 1230.26 | 23.54% | 759.93 | 1519.86
17.2.3.12 | 090768 | CELI | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | UN | 8 | 119.05 | 952.4 | 23.54% | 147.07 | 1176.56
17.2.3.13 | 090767 | CELI | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | UN | 8 | 151.85 | 1214.8 | 23.54% | 187.6 | 1500.8
17.2.3.14 | 090756 | CELI | Válvula de balanceamento diâmetro 1 " a 2-1/2" | un | 35 | 900.15 | 31505.25 | 23.54% | 1112.05 | 38921.75
17.3 | ESGOTO E VENTILAÇÃO | [8 empty] | 468001.841 | 0.4415%
17.3.1 | TUBULAÇÃO
17.3.1.1 | 090723 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") inclusive conexões | M | 1630 | 4.87 | 7938.1 | 23.54% | 6.02 | 9812.6
17.3.1.2 | 090724 | CELI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") inclusive conexões | M | 265 | 9.39 | 2488.35 | 23.54% | 11.6 | 3074
17.3.1.3 | 090733 | CELI | Tubo pvc, série r, água pluvial/esgoto, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - inclusive conexões | m | 1190 | 13.41 | 15957.9 | 23.54% | 16.57 | 19718.3
17.3.1.4 | 090734 | CELI | Tubo pvc, série r, água pluvial/esgoto, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - inclusive conexões | m | 1720 | 18.23 | 31355.6 | 23.54% | 22.52 | 38734.4
17.3.1.5 | 090735 | CELI | Tubo pvc, série r, água pluvial/esgoto, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - inclusive conexões | m | 2215 | 18.91 | 41885.65 | 23.54% | 23.36 | 51742.4
17.3.1.6 | 090731 | CELI | Tubo pvc, série r, água pluvial/esgoto, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - inclusive conexões | m | 2425 | 26.87 | 65159.75 | 23.54% | 33.2 | 80510
17.3.1.7 | 090732 | CELI | Tubo pvc, série r, água pluvial/esgoto, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - inclusive conexões | m | 530 | 52.82 | 27994.6 | 23.54% | 65.25 | 34582.5
17.3.1.8 | 090730 | CELI | Tubo pvc rígido, junta elástica, tipo vinilfort, dn= 200 mm | m | 95 | 72 | 6840 | 23.54% | 88.95 | 8450.25
17.3.1.9 | 090720 | CELI | Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 300mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | m | 85 | 157.45 | 13383.25 | 23.54% | 194.51 | 16533.35
17.3.1.10 | 090718 | CELI | Tubo em ferro fundido de 50 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. tpsmu 300128 da saint gobain ou equivalente - inclusive conexões | m | 92 | 116.3 | 10699.6 | 23.54% | 143.68 | 13218.56
17.3.1.11 | 090719 | CELI | Tubo em ferro fundido de 75 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. tpsmu 300172 da saint gobain ou equivalente - inclusive conexões | m | 75 | 360.53 | 27039.75 | 23.54% | 445.4 | 33405
17.3.1.12 | 090717 | CELI | Tubo em ferro fundido de 100 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. tpsmu 300237 da saint gobain ou equivalente - inclusive conexões | m | 120 | 471.39 | 56566.8 | 23.54% | 582.36 | 69883.2
17.3.1.13 | 090294 | CELI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | M3 | 461.5 | 37.68 | 17389.32 | 23.54% | 46.55 | 21482.825
17.3.1.14 | 090599 | CELI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 276.9 | 22.05 | 6105.645 | 23.54% | 27.24 | 7542.756
17.3.2 | ACESSORIOS E CAIXAS
17.3.2.1 | 090125 | CELI | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 254 | 43.05 | 10934.7 | 23.54% | 53.18 | 13507.72
17.3.2.2 | 090598 | CELI | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm | UN | 30 | 66.41 | 1992.3 | 23.54% | 82.04 | 2461.2
17.3.2.3 | 090597 | CELI | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 110 | 8.04 | 884.4 | 23.54% | 9.93 | 1092.3
17.3.2.4 | 090115 | CELI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018 | UN | 16 | 561.1 | 8977.6 | 23.54% | 693.18 | 11090.88
17.3.2.5 | 090116 | CELI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018 | UN | 5 | 723.79 | 3618.95 | 23.54% | 894.17 | 4470.85
17.3.2.6 | 090124 | CELI | Caixa sifonada enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60x0,60x0,90 m para rede de esgoto | un | 3 | 517.61 | 1552.83 | 23.54% | 639.46 | 1918.38
17.3.2.7 | 090104 | CELI | Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_05/2018 | UN | 10 | 290.38 | 2903.8 | 23.54% | 358.74 | 3587.4
17.3.2.8 | 090098 | CELI | Caixa de gordura retangular capacidade 5m3 dimensões: 4,20x1,20m prof=1,00m | un | 1 | 5216.52 | 5216.52 | 23.54% | 6444.49 | 6444.49
17.3.2.9 | 090667 | CELI | Terminal de ventilacao, 100 mm, serie normal, esgoto predial | UN | 30 | 13.6 | 408 | 23.54% | 16.8 | 504
17.3.3 | EQUIPAMENTOS
17.3.3.1 | 092076 | CELI | Bombas de recalque esgoto – p/ elevatória de esgoto: Bomba submersível, instalação movel com base circular e curva, monoestágio. Bomba com carcaça e rotor em ferro fundido. Rotor tipo vortex com passagem de sólidos de 65 mm. Pintura padrão . Ponto de operação (projeto) [Q=22m³/h x H=20mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas | UN | 1 | 11522.16 | 11522.16 | 23.54% | 14234.48 | 14234.48
17.4 | ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 622021.454 | 0.5868%
17.4.1 | TUBULAÇÃO
17.4.1.1 | 090731 | CELI | Tubo pvc, série r, água pluvial/esgoto, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - inclusive conexões | m | 350 | 26.87 | 9404.5 | 23.54% | 33.2 | 11620
17.4.1.2 | 090732 | CELI | Tubo pvc, série r, água pluvial/esgoto, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - inclusive conexões | m | 980 | 52.82 | 51763.6 | 23.54% | 65.25 | 63945
17.4.1.3 | 090730 | CELI | Tubo pvc rígido, junta elástica, tipo vinilfort, dn= 200 mm | m | 450 | 72 | 32400 | 23.54% | 88.95 | 40027.5
17.4.1.4 | 090720 | CELI | Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 300mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | m | 260 | 157.45 | 40937 | 23.54% | 194.51 | 50572.6
17.4.1.5 | 090721 | CELI | Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 400mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | m | 90 | 259.32 | 23338.8 | 23.54% | 320.36 | 28832.4
17.4.1.6 | 090715 | CELI | Tubo de pead corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 1200 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. af_06/2016 | M | 48 | 4067.88 | 195258.24 | 23.54% | 5025.46 | 241222.08
17.4.1.7 | 090294 | CELI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | M3 | 881.92 | 37.68 | 33230.7456 | 23.54% | 46.55 | 41053.376
17.4.1.8 | 090599 | CELI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 551.2 | 22.05 | 12153.96 | 23.54% | 27.24 | 15014.688
17.4.2 | ACESSORIOS E CAIXAS
17.4.2.1 | 090348 | CELI | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | UN | 28 | 19.36 | 542.08 | 23.54% | 23.92 | 669.76
17.4.2.2 | 090349 | CELI | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ | UN | 120 | 51.99 | 6238.8 | 23.54% | 64.23 | 7707.6
17.4.2.3 | 090114 | CELI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. af_05/2018 | UN | 25 | 561.1 | 14027.5 | 23.54% | 693.18 | 17329.5
17.4.2.4 | 090116 | CELI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018 | UN | 15 | 723.79 | 10856.85 | 23.54% | 894.17 | 13412.55
17.4.2.5 | 090613 | CELI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 8 | 615.13 | 4921.04 | 23.54% | 759.93 | 6079.44
17.4.2.6 | 090771 | CELI | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | UN | 4 | 661.73 | 2646.92 | 23.54% | 817.5 | 3270
17.4.3 | EQUIPAMENTOS
17.4.3.1 | 061131 | CELI | Estação de Tratamento de agua de reaproveitamento - (chuva -) Vazão: 1,0 m3/h ;Pressão: 20 mca ; Bomba de alimentação do sistema ;01 Filtro cartucho PP 9 ¾ ’’ ;01 Elemento filtrante lavável – 5 µm ;01 Skid em PRFV para instalação do ;Filtro 01 Sistema de desinfecção com Pastilha ; 01 Chave de partida direta com borne disponível para sensor de nível mínimo ; | UN | 2 | 29862.95 | 59725.9 | 14.02% | 34049.74 | 68099.48
17.4.3.2 | 092077 | CELI | Bombas de recalque tanques de retenção de água de chuva - água bruta para irrigação. Bomba submersível, instalação movel com base circular e curva, monoestágio. Bomba com carcaça e rotor em ferro fundido. Rotor tipo vortex com passagem de sólidos de 65 mm. Pintura padrão. Ponto de operação (projeto) [Q=15m³/h x H=15mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas | UN | 1 | 10656.86 | 10656.86 | 23.54% | 13165.48 | 13165.48
17.5 | GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 2636576.52 | 2.487%
17.5.1 | TUBULAÇÃO
17.5.1.1 | 090709 | CELI | Tubo de cobre classe "a", dn = 1/2 " (15 mm), para gases, inclusive conexões | M | 8409 | 50.15 | 421711.35 | 23.54% | 61.96 | 521021.64
17.5.1.2 | 090712 | CELI | Tubo de cobre classe "A", dn = 3/4 " (22 mm), para instalações de gases, inclusive conexões | m | 1107 | 89.51 | 99087.57 | 23.54% | 110.58 | 122412.06
17.5.1.3 | 090706 | CELI | Tubo de cobre classe "a", dn = 1 " (28 mm), para instalacoes de gases, inclusive conexões | M | 666 | 129.27 | 86093.82 | 23.54% | 159.7 | 106360.2
17.5.1.4 | 090708 | CELI | Tubo de cobre classe "a", dn = 1 1/4 " (35 mm), para instalacoes de gases, inclusive conexões | M | 1137 | 160.75 | 182772.75 | 23.54% | 198.59 | 225796.83
17.5.1.5 | 090707 | CELI | Tubo de cobre classe "A", dn = 1 1/2 " (42 mm), para instalacões de gases inclusive conexões | m | 1146 | 230.1 | 263694.6 | 23.54% | 284.27 | 325773.42
17.5.1.6 | 090714 | CELI | Tubo de cobre, classe "A", dn = 2" (54 mm), para instalacões de gases, inclusive conexões | m | 141 | 328.64 | 46338.24 | 23.54% | 406 | 57246
17.5.1.7 | 090710 | CELI | Tubo de cobre classe "A", dn = 2 1/2 " (66 mm), para instalacões de gases, inclusive conexões | m | 336 | 406.32 | 136523.52 | 23.54% | 501.97 | 168661.92
17.5.1.8 | 090711 | CELI | Tubo de cobre classe "A", dn = 3 " (79 mm), para instalacões de gases, inclusive conexões | m | 78 | 608.11 | 47432.58 | 23.54% | 751.26 | 58598.28
17.5.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
17.5.2.1 | 090777 | CELI | Válvula esfera monobloco em latão fundido, passagem plena, acionamento com alavanca, dn=1/2' | UN | 936 | 41.8 | 39124.8 | 23.54% | 51.64 | 48335.04
17.5.2.2 | 090760 | CELI | Válvula de esfera monobloco, em latão fundido, passagem plena, acionamento com alavanca, dn= 3/4´ | UN | 64 | 63 | 4032 | 23.54% | 77.83 | 4981.12
17.5.2.3 | 090776 | CELI | Válvula esfera monobloco em latão fundido, passagem plena, acionamento com alavanca, dn= 1´ | UN | 40 | 113.45 | 4538 | 23.54% | 140.16 | 5606.4
17.5.2.4 | 090757 | CELI | Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1 1/4 " (ref 1552-b) | UN | 30 | 138.88 | 4166.4 | 23.54% | 171.57 | 5147.1
17.5.2.5 | 090758 | CELI | Válvula de esfera em bronze d = 1 1/2" (bruta) | un | 15 | 207.51 | 3112.65 | 23.54% | 256.36 | 3845.4
17.5.2.6 | 090774 | CELI | Válvula esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | un | 3 | 286.38 | 859.14 | 23.54% | 353.79 | 1061.37
17.5.2.7 | 090773 | CELI | Válvula esfera duas vias flangeada ø3'' | un | 3 | 1359.32 | 4077.96 | 23.54% | 1679.3 | 5037.9
17.5.2.8 | 090427 | CELI | Painel de alarme de oxigênio | UN | 41 | 856.72 | 35125.52 | 23.54% | 1058.39 | 43393.99
17.5.2.9 | 090425 | CELI | Painel de alarme de ar comprimido | UN | 42 | 856.72 | 35982.24 | 23.54% | 1058.39 | 44452.38
17.5.2.10 | 090424 | CELI | Painel de alarme com pressostato para ar vácuo, white martins ou simi lar | UN | 24 | 856.72 | 20561.28 | 23.54% | 1058.39 | 25401.36
17.5.2.11 | 090426 | CELI | Painel de alarme de óxido nitroso | UN | 9 | 856.72 | 7710.48 | 23.54% | 1058.39 | 9525.51
17.5.2.12 | 090487 | CELI | Posto de consumo de ar comprimido | UN | 20 | 99.34 | 1986.8 | 23.54% | 122.72 | 2454.4
17.5.2.13 | 090617 | CELI | Réguas de gases medicinais para todo o hospital, fornecimento e instalação. | UN | 1 | 310150 | 310150 | 23.54% | 383159.31 | 383159.31
17.5.2.14 | 090113 | CELI | Caixa de seccionamento para gases medicinais 300x300x100mm - 15x15mm | UN | 60 | 791.47 | 47488.2 | 23.54% | 977.78 | 58666.8
17.5.3 | EQUIPAMENTOS
17.5.3.1 | 061106 | CELI | Central de Vácuo Clínico. Deslocamento de operação :240 m³/h ; Deslocamento total (operação+reserva) :120 + 120 m³/h - 2000 + 2000 l/min | UN | 1 | 30027.83 | 30027.83 | 14.02% | 34237.73 | 34237.73
17.5.3.2 | 061103 | CELI | Central de Ar Comprimido Medicinal ABNT 12.188 - Vazão efetiva de operação a @8barg: 53 m³/ h-885 l/min.; Deslocamento de Operação: 77 m³/h-1250 l/min | UN | 2 | 56553.98 | 113107.96 | 14.02% | 64482.85 | 128965.7
17.5.3.3 | 092107 | CELI | Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido ni troso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 3 | 48372.83 | 145118.49 | 23.54% | 59759.79 | 179279.37
17.5.3.4 | 092108 | CELI | Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido ni troso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 54359.15 | 54359.15 | 23.54% | 67155.29 | 67155.29
17.6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 692518.67 | 0.6533%
17.6.1 | TUBULAÇÃO
17.6.1.1 | 090701 | CELI | Tubo de aço carbono preto sem costura sch 40 dn= 2 1/2´- inclusive conexões | m | 1119 | 96.27 | 107726.13 | 23.54% | 118.93 | 133082.67
17.6.1.2 | 090705 | CELI | Tubo de aço carbono preto sem costura, sch 40 dn= 3´ - inclusive conexões | m | 669 | 119.13 | 79697.97 | 23.54% | 147.17 | 98456.73
17.6.1.3 | 090703 | CELI | Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4´- inclusive conexões | m | 120 | 178.69 | 21442.8 | 23.54% | 220.75 | 26490
17.6.1.4 | 090716 | CELI | Tubo em aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 6´- inclusive conexões | m | 50 | 490.34 | 24517 | 23.54% | 605.77 | 30288.5
17.6.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
17.6.2.1 | 090001 | CELI | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dim ensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03 | un | 50 | 1595.97 | 79798.5 | 23.54% | 1971.66 | 98583
17.6.2.2 | 090118 | CELI | Caixa para válvula de recalque do Corpo de bombeiros retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60x0,40x0,60 m para rede de incêndio. | un | 1 | 354.41 | 354.41 | 23.54% | 437.84 | 437.84
17.6.2.3 | 090763 | CELI | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, dn= 3´ | un | 15 | 2829.84 | 42447.6 | 23.54% | 3495.98 | 52439.7
17.6.2.4 | 090762 | CELI | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, dn= 2 1/2´ | un | 10 | 2736.71 | 27367.1 | 23.54% | 3380.93 | 33809.3
17.6.2.5 | 090766 | CELI | Válvula de retenção vertical em bronze de 4´ - com flange | un | 2 | 709.2 | 1418.4 | 23.54% | 876.15 | 1752.3
17.6.3 | EXTINTORES
17.6.3.1 | 090312 | CELI | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 74 | 254.39 | 18824.86 | 23.54% | 314.27 | 23255.98
17.6.3.2 | 090311 | CELI | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | UN | 10 | 819.57 | 8195.7 | 23.54% | 1012.5 | 10125
17.6.4 | EQUIPAMENTOS
17.6.4.1 | 092070 | CELI | Bomba de incêndio - hidrantes principal. Bomba centrifuga horizontal, monobloco, fabricação KSB, modelo e tamanho FIREBLOC 32-125, com motor elétrico trifasico de alto rendimento de 4,0 CV, fabricação WEG, com velocidade de 3500rpm, 2P. C/Painel 380 V, conexões roscadas, para vazão de 20m³/h e pressão de 25 mca, conforme IT-22 CBESP. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas | UN | 1 | 6416.03 | 6416.03 | 23.54% | 7926.36 | 7926.36
17.6.4.2 | 061143 | CELI | Fornecimento de sistema completo de detecção e combate á incêndio através de agente saponificante úmido para coifa, com materiais necessários, instalação e testes finais. | UN | 1 | 154246 | 154246 | 14.02% | 175871.29 | 175871.29
17.7 | GAS COMBUSTÍVEL | [8 empty] | 110310.1 | 0.1041%
17.7.1 | TUBULAÇÃO
17.7.1.1 | 090712 | CELI | Tubo de cobre classe "A", dn = 3/4 " (22 mm), para instalações de gases, inclusive conexões | m | 70 | 89.51 | 6265.7 | 23.54% | 110.58 | 7740.6
17.7.1.2 | 090706 | CELI | Tubo de cobre classe "a", dn = 1 " (28 mm), para instalacoes de gases, inclusive conexões | M | 18 | 129.27 | 2326.86 | 23.54% | 159.7 | 2874.6
17.7.1.3 | 090708 | CELI | Tubo de cobre classe "a", dn = 1 1/4 " (35 mm), para instalacoes de gases, inclusive conexões | M | 18 | 160.75 | 2893.5 | 23.54% | 198.59 | 3574.62
17.7.1.4 | 090707 | CELI | Tubo de cobre classe "A", dn = 1 1/2 " (42 mm), para instalacões de gases inclusive conexões | m | 27 | 230.1 | 6212.7 | 23.54% | 284.27 | 7675.29
17.7.1.5 | 090714 | CELI | Tubo de cobre, classe "A", dn = 2" (54 mm), para instalacões de gases, inclusive conexões | m | 18 | 328.64 | 5915.52 | 23.54% | 406 | 7308
17.7.1.6 | 090710 | CELI | Tubo de cobre classe "A", dn = 2 1/2 " (66 mm), para instalacões de gases, inclusive conexões | m | 21 | 406.32 | 8532.72 | 23.54% | 501.97 | 10541.37
17.7.1.7 | 090711 | CELI | Tubo de cobre classe "A", dn = 3 " (79 mm), para instalacões de gases, inclusive conexões | m | 35 | 608.11 | 21283.85 | 23.54% | 751.26 | 26294.1
17.7.1.8 | 090713 | CELI | Tubo de cobre classe "A", dn = 4 " (104 mm), para instalacões de gases, inclusive conexões | m | 18 | 1092.26 | 19660.68 | 23.54% | 1349.38 | 24288.84
17.7.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
17.7.2.1 | 090760 | CELI | Válvula de esfera monobloco, em latão fundido, passagem plena, acionamento com alavanca, dn= 3/4´ | UN | 30 | 63 | 1890 | 23.54% | 77.83 | 2334.9
17.7.2.2 | 090776 | CELI | Válvula esfera monobloco em latão fundido, passagem plena, acionamento com alavanca, dn= 1´ | UN | 4 | 113.45 | 453.8 | 23.54% | 140.16 | 560.64
17.7.2.3 | 090757 | CELI | Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1 1/4 " (ref 1552-b) | UN | 4 | 138.88 | 555.52 | 23.54% | 171.57 | 686.28
17.7.2.4 | 090758 | CELI | Válvula de esfera em bronze d = 1 1/2" (bruta) | un | 4 | 207.51 | 830.04 | 23.54% | 256.36 | 1025.44
17.7.2.5 | 090504 | CELI | Prolongador e comando para acionamento da chave seccionadora | UN | 4 | 59.03 | 236.12 | 23.54% | 72.93 | 291.72
17.7.2.6 | 090773 | CELI | Válvula esfera duas vias flangeada ø3'' | un | 9 | 1359.32 | 12233.88 | 23.54% | 1679.3 | 15113.7
17.8 | INSTALAÇÕES DE ÓLEO DIESEL | [8 empty] | 82975.66 | 0.07828%
17.8.1 | TUBULAÇÃO
17.8.1.1 | 090700 | CELI | Tubo de aço carbono preto sem costura sch 40 dn= 1 1/4´ inclusive conexões | m | 120 | 49.67 | 5960.4 | 23.54% | 61.36 | 7363.2
17.8.1.2 | 090704 | CELI | Tubo de aço carbono preto sem costura sch-40 dn= 1´ inclusive conexões | m | 120 | 39.77 | 4772.4 | 23.54% | 49.13 | 5895.6
17.8.1.3 | 090702 | CELI | Tubo de aço carbono preto sem costura sch 40 dn= 2´ inclusive conexões | m | 25 | 61.54 | 1538.5 | 23.54% | 76.03 | 1900.75
17.8.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
17.8.2.1 | 090775 | CELI | Válvula esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4", ref. Mipel ou equivalente | UN | 2 | 1655.44 | 3310.88 | 23.54% | 2045.13 | 4090.26
17.8.2.2 | 090761 | CELI | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, dn= 1´ | un | 5 | 2560.81 | 12804.05 | 23.54% | 3163.62 | 15818.1
17.8.2.3 | 090765 | CELI | Válvula de retenção horizontal em bronze 1´ | un | 3 | 97.1 | 291.3 | 23.54% | 119.96 | 359.88
17.8.2.4 | 090764 | CELI | Válvula de gaveta, corpo em bronze, extremidades roscáveis, haste fixa, classe 150 libras, DN=3/4´ | un | 7 | 70.34 | 492.38 | 23.54% | 86.9 | 608.3
17.8.2.5 | 090315 | CELI | Filtro em aço carbono "Y" Φ15mm - 1/2" | UN | 2 | 51.32 | 102.64 | 23.54% | 63.4 | 126.8
17.8.2.6 | 090151 | CELI | Chave de nível com bóia magnética | UN | 2 | 84.1 | 168.2 | 23.54% | 103.9 | 207.8
17.8.2.7 | 090772 | CELI | Válvula eliminadora de ar | UN | 1 | 81.5 | 81.5 | 23.54% | 100.69 | 100.69
17.8.2.8 | 090666 | CELI | Terminal de respiro padrão shell 2" | UN | 1 | 297.95 | 297.95 | 23.54% | 368.09 | 368.09
17.8.2.9 | 090411 | CELI | Medidor de vazão com coleta de amostra | UN | 1 | 10112.34 | 10112.34 | 23.54% | 12492.78 | 12492.78
17.8.2.10 | 090778 | CELI | Válvula solenóide de 2 vias em latão fundido de duas vias, caixa tipo uso geral (nema 1), extremidade roscada, partes internas em aço inox, bobinas com voltagem de corrente alternada 220 v, normalmente fechada (nf). modelo: série 8210. | UN | 1 | 1938.51 | 1938.51 | 23.54% | 2394.84 | 2394.84
17.8.2.11 | 090755 | CELI | Válvula antitransbordamento, dotada de tubo camisa, com dois estágios de fechamento, diâmetro de 4”, rosca bsp. | UN | 2 | 1697.11 | 3394.22 | 23.54% | 2096.61 | 4193.22
17.8.2.12 | 090759 | CELI | Válvula de esfera flutuante, dotada de tubo em aço carbono, extremidade roscada, com 6” de comprimento, esfera em aço inox, diâmetro de 2”, rosca bsp. | UN | 1 | 1557.4 | 1557.4 | 23.54% | 1924.01 | 1924.01
17.8.3 | EQUIPAMENTOS
17.8.3.1 | 092203 | CELI | Sistema separador de água e óleo. Vazão de 2.500L/h. Com módulo pré-filtro para separação de sólidos e móldulo para coleta de óleo | UN | 1 | 744.83 | 744.83 | 23.54% | 920.16 | 920.16
17.8.3.2 | 092213 | CELI | Tanque de óleo diesel 15000L apoiado para instalação aérea em bacia de contenção em alvenaria | UN | 1 | 11917.97 | 11917.97 | 23.54% | 14723.46 | 14723.46
17.8.3.3 | 092140 | CELI | Filtro de linha com cabeçote de alumínio e copo de policarbonato, filtro tipo tela | UN | 1 | 248.34 | 248.34 | 23.54% | 306.8 | 306.8
17.8.3.4 | 092110 | CELI | Conjunto motor-bomba (centrífuga), monoestágio, Hman= 5,0 mca, Q= 0,70 m³/h | UN | 2 | 1370.38 | 2740.76 | 23.54% | 1692.97 | 3385.94
17.8.3.5 | 092093 | CELI | Caixa de comando para motores até 2hp e chave de nível magnética de 3 estados (liga/desliga/nível de segurança), 220vca, com conexão 1 1/2 ", caixa a prova de explosão com certificado ex, dimensão total 400mm | UN | 1 | 4690.77 | 4690.77 | 23.54% | 5794.98 | 5794.98
18.0 | DRENAGEM EXTERNA | [8 empty] | 1361337.8133 | 1.284%
18.1 | 090310 | CELI | Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. af_06/2016 | M | 946.27 | 109.98 | 104070.7746 | 23.54% | 135.87 | 128569.7049
18.2 | 090237 | CELI | Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais | un | 7 | 1341.58 | 9391.06 | 23.54% | 1657.39 | 11601.73
18.3 | 090238 | CELI | Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais | un | 2 | 1897.64 | 3795.28 | 23.54% | 2344.34 | 4688.68
18.4 | 090239 | CELI | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais | un | 1 | 2539.46 | 2539.46 | 23.54% | 3137.25 | 3137.25
18.5 | 090217 | CELI | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | m | 3.5 | 407.88 | 1427.58 | 23.54% | 503.89 | 1763.615
18.6 | 090218 | CELI | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais | m | 3.5 | 555.16 | 1943.06 | 23.54% | 685.84 | 2400.44
18.7 | 090219 | CELI | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais | m | 3.5 | 710.15 | 2485.525 | 23.54% | 877.32 | 3070.62
18.8 | 090060 | CELI | Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5 | 360.03 | 1800.15 | 23.54% | 444.78 | 2223.9
18.9 | 090061 | CELI | Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 | 726.11 | 726.11 | 23.54% | 897.04 | 897.04
18.10 | 090062 | CELI | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 | 1229.59 | 1229.59 | 23.54% | 1519.04 | 1519.04
18.11 | 090063 | CELI | Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 | 1838.34 | 1838.34 | 23.54% | 2271.09 | 2271.09
18.12 | 090173 | CELI | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 420.81 | 176.15 | 74125.6815 | 23.54% | 217.62 | 91576.6722
18.13 | 090174 | CELI | Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 768.5 | 270.43 | 207825.455 | 23.54% | 334.09 | 256748.165
18.14 | 090175 | CELI | Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 55.18 | 363.21 | 20041.9278 | 23.54% | 448.71 | 24759.8178
18.15 | 090176 | CELI | Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 61.14 | 450.36 | 27535.0104 | 23.54% | 556.37 | 34016.4618
18.16 | 090455 | CELI | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 31 | 2005.05 | 62156.55 | 23.54% | 2477.04 | 76788.24
18.17 | 090456 | CELI | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | un | 4 | 2308.58 | 9234.32 | 23.54% | 2852.02 | 11408.08
18.18 | 090457 | CELI | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | un | 3 | 2752.83 | 8258.49 | 23.54% | 3400.85 | 10202.55
18.19 | 090065 | CELI | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais | un | 46 | 834.32 | 38378.72 | 23.54% | 1030.72 | 47413.12
18.20 | 090064 | CELI | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais | un | 28 | 1609.79 | 45074.12 | 23.54% | 1988.73 | 55684.44
18.21 | 090242 | CELI | Dreno sub-superficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 3915.28 | 48.42 | 189577.8576 | 23.54% | 59.82 | 234212.0496
18.22 | 090241 | CELI | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 1422.67 | 111.46 | 158570.7982 | 23.54% | 137.7 | 195901.659
18.23 | 090145 | CELI | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | un | 17 | 993.52 | 16889.84 | 23.54% | 1227.39 | 20865.63
18.24 | 090146 | CELI | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais | un | 13 | 1133.33 | 14733.29 | 23.54% | 1400.12 | 18201.56
18.25 | 090147 | CELI | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | un | 8 | 1268.79 | 10150.32 | 23.54% | 1567.46 | 12539.68
18.26 | 090295 | CELI | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavadeira | m3 | 8244.84 | 5.08 | 41883.7872 | 23.54% | 6.28 | 51777.5952
18.27 | 090296 | CELI | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 3.000 m - Escavadeira | m3 | 726.58 | 6.56 | 4766.3648 | 23.54% | 8.1 | 5885.298
18.28 | 090695 | CELI | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8137.7 | 0.51 | 4150.227 | 23.54% | 0.63 | 5126.751
18.29 | 090154 | CELI | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m3 | 7518.26 | 4.96 | 37290.5696 | 23.54% | 6.13 | 46086.9338
19.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 2104070.8293 | 1.985%
19.1 | 090044 | CELI | Bacia sanitária com caixa embutida na alvenaria com acessórios e assento. | un | 330 | 542.32 | 178965.6 | 23.54% | 669.98 | 221093.4
19.2 | 090045 | CELI | Bacia sanitária infantil com caixa embutida na alvenaria com acessórios e assento. | un | 2 | 636.87 | 1273.74 | 23.54% | 786.79 | 1573.58
19.3 | 090243 | CELI | Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar | un | 174 | 218.56 | 38029.44 | 23.54% | 270.01 | 46981.74
19.4 | 090413 | CELI | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao | UN | 17 | 538.15 | 9148.55 | 23.54% | 664.83 | 11302.11
19.5 | 090244 | CELI | Ducha higiênica cromada | un | 162 | 218.56 | 35406.72 | 23.54% | 270.01 | 43741.62
19.6 | 090182 | CELI | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente - fornecimento e instalação. | un | 42 | 67.08 | 2817.36 | 23.54% | 82.87 | 3480.54
19.7 | 090179 | CELI | Cuba de aço inox 304, dimensões 50 x 40x 35 cm, inclusive acessórios | un | 100 | 408.5 | 40850 | 23.54% | 504.66 | 50466
| 090180 | CELI | Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 40x 35 cm, inclusive acessórios | un | 9 | 495.15 | 4456.35 | 23.54% | 611.71 | 5505.39
19.9 | 090181 | CELI | Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50x 35 cm, inclusive acessórios | un | 51 | 713.88 | 36407.88 | 23.54% | 881.93 | 44978.43
19.10 | 090152 | CELI | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref . 01486 ou similar | un | 3 | 1331.04 | 3993.12 | 23.54% | 1644.37 | 4933.11
19.11 | 090386 | CELI | Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304 chapa 0,6mm, tipo calha, med . 1000x290x350mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou simi lar | un | 13 | 2049.84 | 26647.92 | 23.54% | 2532.37 | 32920.81
19.12 | 090657 | CELI | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | un | 30 | 447.42 | 13422.6 | 23.54% | 552.74 | 16582.2
19.13 | 090183 | CELI | Cuba para Expurgo em inox inclusive acessórios | un | 26 | 408.5 | 10621 | 23.54% | 504.66 | 13121.16
19.14 | 090385 | CELI | Lavatório de louça branca suspensa | un | 530 | 58.23 | 30861.9 | 23.54% | 71.94 | 38128.2
19.15 | 090387 | CELI | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ si fão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 57 | 398.43 | 22710.51 | 23.54% | 492.22 | 28056.54
19.16 | 090235 | CELI | Dispenser para papel higiênico, em ABS | un | 330 | 49 | 16170 | 23.54% | 60.53 | 19974.9
19.17 | 090236 | CELI | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS | un | 756 | 46.02 | 34791.12 | 23.54% | 56.85 | 42978.6
19.18 | 090632 | CELI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016 | UN | 756 | 58.69 | 44369.64 | 23.54% | 72.51 | 54817.56
19.19 | 090067 | CELI | Cabide em aço inox, acabamento cromado ou similar | un | 208 | 4.5 | 936 | 23.54% | 5.56 | 1156.48
19.20 | 090689 | CELI | Torneira de bancada com acionamento hidromecânico, temporizador | un | 572 | 347.17 | 198581.24 | 23.54% | 428.89 | 245325.08
19.21 | 090687 | CELI | Torneira cromada de parede, bica móvel | un | 75 | 325.67 | 24425.25 | 23.54% | 402.33 | 30174.75
19.22 | 090686 | CELI | Torneira cromada de mesa para lavatorio bica alta | un | 72 | 170.43 | 12270.96 | 23.54% | 210.55 | 15159.6
19.23 | 090692 | CELI | Torneira eletrônica da parede anti-vandalismo, elétrica, ref. 1193 EL-AV-20 d a Fabrimar ou similar | un | 14 | 1534.39 | 21481.46 | 23.54% | 1895.59 | 26538.26
19.24 | 090693 | CELI | Torneira eletrônica standard de banca, elétrica, ref.1195-EL, Linha Vision, F abrimar ou similar | un | 9 | 1193.03 | 10737.27 | 23.54% | 1473.87 | 13264.83
19.25 | 090691 | CELI | Torneira de mesa para lavatório acionamento hidromecânico com alavanca | un | 57 | 594.29 | 33874.53 | 23.54% | 734.19 | 41848.83
| 090688 | CELI | Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar | un | 9 | 126.68 | 1140.12 | 23.54% | 156.5 | 1408.5
19.26 | 090048 | CELI | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 101 | 1166.26 | 117792.26 | 23.54% | 1440.8 | 145520.8
19.27 | 090055 | CELI | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 259 | 291.18 | 75415.62 | 23.54% | 359.72 | 93167.48
19.28 | 090053 | CELI | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 199 | 234.34 | 46633.66 | 23.54% | 289.5 | 57610.5
19.29 | 090052 | CELI | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/2", Jackwal ou simila r | un | 142 | 213.42 | 30305.64 | 23.54% | 263.66 | 37439.72
19.30 | 090051 | CELI | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 3 | 529.54 | 1588.62 | 23.54% | 654.19 | 1962.57
19.31 | 090054 | CELI | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 178 | 282.31 | 50251.18 | 23.54% | 348.77 | 62081.06
19.32 | 090068 | CELI | Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar | un | 208 | 34.75 | 7228 | 23.54% | 42.93 | 8929.44
19.33 | 090298 | CELI | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | M2 | 227.04 | 432.78 | 98258.3712 | 23.54% | 534.66 | 121389.2064
19.34 | 090046 | CELI | Bancada de aço inox com frontão | m² | 244.451 | 1633.73 | 399366.9322 | 23.54% | 2018.31 | 493377.8978
19.35 | 090047 | CELI | Bancada em granito, espessura 2 cm | m² | 64.596 | 339.34 | 21920.0066 | 23.54% | 419.22 | 27079.9351
20.0 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 13859520.49 | 13.08%
20.1 | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 8951190.54 | 8.445%
20.1.1 | CENTRAL DE ÁGUA GELADA
20.1.1.1 | 092210 | CELI | Tag BAGP-1 a 4 - bomba de água gelada primária, com vazão de 107,5m³/h, diâmetro do rotor 219mm, altura manométrica 20mca - motor elétrico de 12,50cv - tensão elétrica 380v/3f/60hz - completa com suction guide com filtro Y e Triple Duty Valve com retenção, bloquieo e regulagem - mod. ref. KSB Megaline 100-100-200 | UN | 4 | 11729.07 | 46916.28 | 23.54% | 14490.09 | 57960.36
20.1.1.2 | 092211 | CELI | Tag BAGS-01 a 04 - bomba de água gelada secundária, com vazão de 134m³/h, diâmetro do rotor 290mm, altura manométrica 40mca - motor elétrico de 20,00cv - tensão elétrica 380v/3f/60hz - completa com suction guide com filtro Y e Triple Duty Valve com retenção, bloquieo e regulagem - - mod. ref. KSB Megaline 100-315 | UN | 4 | 18268.96 | 73075.84 | 23.54% | 22569.47 | 90277.88
20.1.1.3 | 061212 | CELI | TAG UR-01/02/03 - chiller de condensação a ar, compressor tipo parafuso, gás refrigerante r134a, com capacidade efetiva de 213TR - tensão elétrica 380v/3f/60hz - mod. ref. carrier 30XV220 | UN | 3 | 816152.33 | 2448456.99 | 14.02% | 930576.89 | 2791730.67
20.1.2 | CONDICIONADORES DE AR - TIPO FANCOIL
20.1.2.1 | 092034 | CELI | AH-1P-SE-01 atende Fracionamento líquido, Higienização Embal., Manipulação, A.C paramentação Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3212 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 (no difusor) Cap. 4,2 TR motor 3 cv - com Aq. e Umidificação ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 20022.21 | 20022.21 | 23.54% | 24735.44 | 24735.44
20.1.2.2 | 092035 | CELI | AH-1P-SE-02 atende CAF Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3625 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 4 TR motor 1,5 cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 19358.17 | 19358.17 | 23.54% | 23915.08 | 23915.08
20.1.2.3 | 092036 | CELI | AH-1P-SE-03-04 atende Nobreaks Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 7000 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 7,8 TR motor 3 cv ref. Carrier 39V08 | UN | 2 | 37397.25 | 74794.5 | 23.54% | 46200.56 | 92401.12
20.1.2.4 | 092037 | CELI | AH-1P-SE-05-06 atende Subestação Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 6000 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 6,7 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V08 | UN | 2 | 32123.41 | 64246.82 | 23.54% | 39685.26 | 79370.52
20.1.2.5 | 092038 | CELI | AH-1P-SE-07 atende Preparo Mamadeira + A.C, Distribuição lactário Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1050 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 1,2 TR motor 0,5 cv ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 5753.39 | 5753.39 | 23.54% | 7107.74 | 7107.74
20.1.2.6 | 092039 | CELI | AH-1P-SE-08-09 atende Cozinha Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 10710 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 20 TR motor 4 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 2 | 95890.67 | 191781.34 | 23.54% | 118463.33 | 236926.66
20.1.2.7 | 092040 | CELI | AH-1P-SE-10 atende Refeitório Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 9550 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14,1 TR motor 4 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 67602.86 | 67602.86 | 23.54% | 83516.57 | 83516.57
20.1.2.8 | 092041 | CELI | AH-1P-SE-11 atende Vestiario Central Masc., Vestiario Central Fem. Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 7920 m³/h x 40 mmca Classe Filtragem G3 Cap. 14,7 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 70479.56 | 70479.56 | 23.54% | 87070.45 | 87070.45
20.1.2.9 | 092042 | CELI | AH-1P-SE-12 atende Ar externo dos fancoletes do Serviço + Oficinas + Armazenamento Limpo+Sanit/Vest Med. Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3090 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14,4 TR motor 1,5 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 69041.31 | 69041.31 | 23.54% | 85293.63 | 85293.63
20.1.2.10 | 092029 | CELI | AH-1P-RA-01 atende Acelerador linear Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 4500 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 5 TR motor 2 cv - com Aq. e Umidificação ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 23972.67 | 23972.67 | 23.54% | 29615.84 | 29615.84
20.1.2.11 | 092030 | CELI | AH-1P-RA-02 atende Preparo Pacientes Observação Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1518 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,3 TR motor 0,75 cv ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 11027.44 | 11027.44 | 23.54% | 13623.3 | 13623.3
20.1.2.12 | 092031 | CELI | AH-1P-RA-03-04 atende Tomografia Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 4200 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 5 TR motor 2 cv - com Aq. e Umidificação ref. Carrier 39V05 | UN | 2 | 23972.67 | 47945.34 | 23.54% | 29615.84 | 59231.68
20.1.2.13 | 092032 | CELI | AH-1P-RA-05 atende Espera circulação Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 5400 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 23,1 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 110753.7 | 110753.7 | 23.54% | 136825.12 | 136825.12
20.1.2.14 | 092033 | CELI | AH-1P-RA-06 atende Ar externo dos fancoletes da Radioterapia Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3000 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14 TR motor 1,5 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 67123.32 | 67123.32 | 23.54% | 82924.15 | 82924.15
20.1.2.15 | 092019 | CELI | AH-1P-QU-01 atende Posto1, Serviço enfermagem Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 9415 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14,8 TR motor 4 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 70959.11 | 70959.11 | 23.54% | 87662.88 | 87662.88
20.1.2.16 | 092020 | CELI | AH-1P-QU-02 atende Posto2, Serviço enfermagem Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 9610 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 15,1 TR motor 4 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 72397.33 | 72397.33 | 23.54% | 89439.66 | 89439.66
20.1.2.17 | 092021 | CELI | AH-1P-QU-03 atende Preparo quimioterápicos, Resíduos, vest entrada e saída Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 4370 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 5,3 TR motor 4 cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 25410.92 | 25410.92 | 23.54% | 31392.65 | 31392.65
20.1.2.18 | 092022 | CELI | AH-1P-QU-04 atende Armazenagem, Prescrição, Higienização, A.C. Higienização, Resíduos Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 2880 m³/h x 100 mmca Classe Filtragem G3+F9 Cap. 4,3 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 20616.43 | 20616.43 | 23.54% | 25469.54 | 25469.54
20.1.2.19 | 092023 | CELI | AH-1P-QU-05 atende preparo injetáveis + contrl Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3650 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 (no difusor) Cap. 2,3 TR motor 3 cv - com Aq. e Umidificação ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 11027.44 | 11027.44 | 23.54% | 13623.3 | 13623.3
20.1.2.20 | 092024 | CELI | AH-1P-QU-06 atende Posto, Serviço enfermagem Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 2232 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,9 TR motor 1 cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 13904.13 | 13904.13 | 23.54% | 17177.16 | 17177.16
20.1.2.21 | 092025 | CELI | AH-1P-QU-07 atende Posto, Serviço enfermagem Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 2952 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 3,7 TR motor 1,5 cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 17739.73 | 17739.73 | 23.54% | 21915.66 | 21915.66
20.1.2.22 | 092026 | CELI | AH-1P-QU-08 atende espera/recepção 1, 2 Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 13494 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 19,2 TR motor 5 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 92055.08 | 92055.08 | 23.54% | 113724.85 | 113724.85
20.1.2.23 | 092027 | CELI | AH-1P-QU-09 atende Posto, Serviço enfermagem Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 6420 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 9,3 TR motor 3 cv ref. Carrier 39V10 | UN | 1 | 44589.09 | 44589.09 | 23.54% | 55085.36 | 55085.36
20.1.2.24 | 092028 | CELI | AH-1P-QU-10 atende Ar externo dos fancoletes da Quimioterapia Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1482 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 6,9 TR motor 0,75 cv ref. Carrier 39V08 | UN | 1 | 33082.31 | 33082.31 | 23.54% | 40869.89 | 40869.89
20.1.2.25 | 092002 | CELI | AH-1P-AM-01 atende RPA + posto + Serviço, Circulação Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 5322 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 6,9 TR motor 2 cv - com Aq. ref. Carrier 39V08 | UN | 1 | 33082.31 | 33082.31 | 23.54% | 40869.89 | 40869.89
20.1.2.26 | 092003 | CELI | AH-1P-AM-02 atende OBS. Adult Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1185 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 1,6 TR motor 0,5 cv ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 7671.19 | 7671.19 | 23.54% | 9476.99 | 9476.99
20.1.2.27 | 092004 | CELI | AH-1P-AM-03 atende recepção adulto + espera Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 4990 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 8,4 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V08 | UN | 1 | 40274.14 | 40274.14 | 23.54% | 49754.67 | 49754.67
20.1.2.28 | 092005 | CELI | AH-1P-AM-04 atende recepção ped. + espera Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3330 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 5,1 TR motor 1,5 cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 24452.02 | 24452.02 | 23.54% | 30208.03 | 30208.03
20.1.2.29 | 092006 | CELI | AH-1P-AM-05 atende Ar externo dos fancoletes do Ambulatório Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 4110 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 19,2 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 92055.08 | 92055.08 | 23.54% | 113724.85 | 113724.85
20.1.2.30 | 092007 | CELI | AH-1P-DI-01 atende Recepção + Espera Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 6270 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 9,3 TR motor 3 cv ref. Carrier 39V10 | UN | 1 | 44589.09 | 44589.09 | 23.54% | 55085.36 | 55085.36
20.1.2.31 | 092008 | CELI | AH-1P-DI-02-03 atende Tomografia Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 4100 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 4,2 TR motor 2 cv - com Aq. e Umidificação ref. Carrier 39V05 | UN | 2 | 21145.03 | 42290.06 | 23.54% | 26122.57 | 52245.14
20.1.2.32 | 092009 | CELI | AH-1P-PC-02 atende Sala de Manipulação + AC Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1800 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 1,9 TR motor 1,5 cv - com Aq. e Umidificação ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 9085.64 | 9085.64 | 23.54% | 11224.4 | 11224.4
20.1.2.33 | 092010 | CELI | AH-1P-PC-03 atende Lab. Microbiologia, Lab. Bioquímica, Lab. Iimunologia,Circulação, Laudos, Recepção/Retirada, Classificação Amostras, Esterilização, Expurgo, Preparo Reagentes Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 5304 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 11,5 TR motor 2 cv - com Aq. e Umidificação ref. Carrier 39V10 | UN | 1 | 55137.18 | 55137.18 | 23.54% | 68116.47 | 68116.47
20.1.2.34 | 092011 | CELI | AH-1P-PC-04 atende recepção + espera Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 5830 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 8,1 TR motor 3 cv ref. Carrier 39V08 | UN | 1 | 38835.7 | 38835.7 | 23.54% | 47977.62 | 47977.62
20.1.2.35 | 092012 | CELI | AH-1P-PC-05 atende recepção + espera Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 12930 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 19,6 TR motor 5 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 93503.88 | 93503.88 | 23.54% | 115514.69 | 115514.69
20.1.2.36 | 092013 | CELI | AH-1P-PC-06 atende OBS. Adulto Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 4230 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 6,4 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V08 | UN | 1 | 30684.96 | 30684.96 | 23.54% | 37908.2 | 37908.2
20.1.2.37 | 092014 | CELI | AH-1P-PC-07 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1020 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,2 TR motor 0,5 cv - com Aq. ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 10548.08 | 10548.08 | 23.54% | 13031.1 | 13031.1
20.1.2.38 | 092015 | CELI | AH-1P-PC-08 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1020 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,2 TR motor 0,5 cv - com Aq. ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 10548.08 | 10548.08 | 23.54% | 13031.1 | 13031.1
20.1.2.39 | 092016 | CELI | AH-1P-PC-09 atende OBS. Pediátrica Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 2160 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 3 TR motor 1 cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 14383.68 | 14383.68 | 23.54% | 17769.6 | 17769.6
20.1.2.40 | 092017 | CELI | AH-1P-PC-10 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1025 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 1,9 TR motor 0,5 cv - com Aq. ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 9085.64 | 9085.64 | 23.54% | 11224.4 | 11224.4
20.1.2.41 | 092018 | CELI | AH-1P-PC-11 atende Ar externo dos fancoletes do PS/PA/Diagnóstico e An. Clínicas Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 6370 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 29,7 TR motor 3 cv ref. Carrier 39V10-8filas | UN | 1 | 142397.56 | 142397.56 | 23.54% | 175917.95 | 175917.95
20.1.2.42 | 092053 | CELI | AH-2P-AD-01 atende Saguão de entrada, Hall Social Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 10176 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14,1 TR motor 4 cv ref. Carrier 39V20 | UN | 1 | 67602.86 | 67602.86 | 23.54% | 83516.57 | 83516.57
20.1.2.43 | 092054 | CELI | AH-2P-AD-02 atende Ar externo dos fancoletes do Administrativo Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 7710 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 36 TR motor 3 cv ref. Carrier 39V10-8filas | UN | 1 | 172603.17 | 172603.17 | 23.54% | 213233.96 | 213233.96
20.1.2.44 | 092043 | CELI | AH-1P-UC-01 atende Material Esteril + controle Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 4073 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 6,3 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V08 | UN | 1 | 30205.42 | 30205.42 | 23.54% | 37315.78 | 37315.78
20.1.2.45 | 092044 | CELI | AH-1P-UC-02 atende Preparo Esterilização Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 2870 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 4,6 TR motor 1 cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 22054.87 | 22054.87 | 23.54% | 27246.59 | 27246.59
20.1.2.46 | 092045 | CELI | AH-1P-UC-03 atende Laboratório Imuno histoq.,Laboratório microscopia, Sala técnica,Laboratório macroscopia, Arquivo peças, Classificação Amostras, Circulação, Expurgo, Esterilização Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 4400 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14,4 TR motor 2 cv - com Aq. ref. Carrier 39V10 | UN | 1 | 69041.31 | 69041.31 | 23.54% | 85293.63 | 85293.63
20.1.2.47 | 092046 | CELI | AH-1P-UC-04 atende Circulação e Vestiários Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 7488 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 15,6 TR motor 3 cv ref. Carrier 39V10 | UN | 1 | 74794.7 | 74794.7 | 23.54% | 92401.37 | 92401.37
20.1.2.48 | 092047 | CELI | AH-1P-UC-05 atende Distribuição,Laborat. Comp., Plantonista, Dep. Hemo Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 2150 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,7 TR motor 1 cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 12945.23 | 12945.23 | 23.54% | 15992.54 | 15992.54
20.1.2.49 | 092048 | CELI | AH-1P-UC-06 atende R.P.A,Circulação cirúrgica,Pré Operat.,Prope,Estar Copa,Administração,Farmácia,Equipamentos,Arsenal,Laboratório,Pre anestésico,Rouparia,Utilidades,Apoio Acond. Órgãos Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 14340 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 23,6 TR motor 6 cv - com Aq. ref. Carrier 39V10-8filas | UN | 1 | 113150.85 | 113150.85 | 23.54% | 139786.56 | 139786.56
20.1.2.50 | 092056 | CELI | AH-2P-UC-01 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 3,5 TR motor 3 cv - com Aq. e Umidificação ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 16816.83 | 16816.83 | 23.54% | 20775.51 | 20775.51
20.1.2.51 | 092057 | CELI | AH-2P-UC-02 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 2,9 TR motor cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 13904.13 | 13904.13 | 23.54% | 17177.16 | 17177.16
20.1.2.52 | 092058 | CELI | AH-2P-UC-03 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 3,3 TR motor cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 15821.93 | 15821.93 | 23.54% | 19546.41 | 19546.41
20.1.2.53 | 092059 | CELI | AH-2P-UC-04 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 2,6 TR motor cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 12465.88 | 12465.88 | 23.54% | 15400.35 | 15400.35
20.1.2.54 | 092060 | CELI | AH-2P-UC-05 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 2,6 TR motor cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 12465.88 | 12465.88 | 23.54% | 15400.35 | 15400.35
20.1.2.55 | 092061 | CELI | AH-2P-UC-06 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m³/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 3,3 TR motor cv ref. Carrier 39V05 | UN | 1 | 15821.93 | 15821.93 | 23.54% | 19546.41 | 19546.41
20.1.2.56 | 092049 | CELI | AH-1P-UC-07 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1020 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,2 TR motor 0,5 cv - com Aq. ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 10548.08 | 10548.08 | 23.54% | 13031.1 | 13031.1
20.1.2.57 | 092050 | CELI | AH-1P-UC-08 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1030 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 1,9 TR motor 0,5 cv - com Aq. ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 9109.64 | 9109.64 | 23.54% | 11254.05 | 11254.05
20.1.2.58 | 092051 | CELI | AH-1P-UC-09 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1010 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,2 TR motor 0,5 cv - com Aq. ref. Carrier 39V02 | UN | 1 | 10548.08 | 10548.08 | 23.54% | 13031.1 | 13031.1
20.1.2.59 | 092052 | CELI | AH-1P-UC-10 atende Ar externo 1º pavimento Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1650 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 7,7 TR motor 0,75 cv ref. Carrier 39V08 | UN | 1 | 36917.9 | 36917.9 | 23.54% | 45608.37 | 45608.37
20.1.2.60 | 092062 | CELI | AH-CO-IN-01-02 atende Isolamento 1 leitos + AC (2x) Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1048 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3 Cap. 5 TR motor 0,5 cv - com Aq. ref. Carrier 39V05 | UN | 2 | 23972.67 | 47945.34 | 23.54% | 29615.84 | 59231.68
20.1.2.61 | 092055 | CELI | AH-2P-IN-01-02 atende Ar externo Salas cirúrgicas Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 3000 m³/h x 100 mmca Classe Filtragem G3+F9 Cap. 14 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V10 | UN | 2 | 67123.32 | 134246.64 | 23.54% | 82924.15 | 165848.3
20.1.2.62 | 092063 | CELI | AH-CO-IN-03-04 atende isolamento + AC (2X) Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1050 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,7 TR motor 0,5 cv - com Aq. ref. Carrier 39V05 | UN | 2 | 12945.23 | 25890.46 | 23.54% | 15992.54 | 31985.08
20.1.2.63 | 092064 | CELI | AH-CO-IN-05-06 atende isolamento + AC (2X) Composto por Caixa de Mistura/ Módulo Ventilador Limit-Load e Módulo Serpentina Vaz. Ar = 1050 m³/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,7 TR motor 0,5 cv - com Aq. ref. Carrier 39V05 | UN | 2 | 12945.23 | 25890.46 | 23.54% | 15992.54 | 31985.08
20.1.2.64 | 092137 | CELI | FC-TE-AM-22/23/24 - Atende Pequenas Cirurgias - Fancolete Hospitalar 2 TR com Aquec. | UN | 3 | 10726.17 | 32178.51 | 23.54% | 13251.11 | 39753.33
20.1.2.65 | 092138 | CELI | FC-TE-PC-01- Atende Procedimentos - Fancolete Hospitalar 1,5 TR com Aquec. | UN | 1 | 8044.67 | 8044.67 | 23.54% | 9938.39 | 9938.39
20.1.3 | CONDICIONADORES DE AR - TIPO FANCOLETE
20.1.3.1 | 092136 | CELI | Fancolete tipo built-in dutado, capacidade 9000btu/h com filtro g4, pressão disponível de 5mmca - mod. ref. carrier 42bb09 | UN | 55 | 3738.84 | 205636.2 | 23.54% | 4618.96 | 254042.8
20.1.3.2 | 092133 | CELI | Fancolete tipo built-in dutado, capacidade 12000btu/h com filtro g4, pressão disponível de 5mmca - mod. ref. carrier 42bb12 | UN | 105 | 4985.18 | 523443.9 | 23.54% | 6158.69 | 646662.45
20.1.3.3 | 092134 | CELI | Fancolete tipo built-in dutado, capacidade 18000btu/h com filtro g4, pressão disponível de 5mmca - mod. ref. carrier 42bb18 | UN | 30 | 7477.67 | 224330.1 | 23.54% | 9237.91 | 277137.3
20.1.3.4 | 092135 | CELI | Fancolete tipo built-in dutado, capacidade 24000btu/h com filtro g4, pressão disponível de 5mmca - mod. ref. carrier 42bb24 | UN | 98 | 9970.17 | 977076.66 | 23.54% | 12317.15 | 1207080.7
20.2 | VENTILADORES | [8 empty] | 334978.09 | 0.316%
20.2.1 | 090824 | CELI | VE-TE-SE-02 Vazão = 600 m³/h x 20 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,25 cv | UN | 1 | 1450.05 | 1450.05 | 23.54% | 1791.39 | 1791.39
20.2.2 | 090825 | CELI | VE-TE-SE-03 Vazão = 420 m³/h x 20 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,25 cv | UN | 1 | 1450.05 | 1450.05 | 23.54% | 1791.39 | 1791.39
20.2.3 | 090826 | CELI | VE-TE-SE-04 Vazão = 960 m³/h x 20 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,25 cv | UN | 1 | 1617.86 | 1617.86 | 23.54% | 1998.7 | 1998.7
20.2.4 | 090827 | CELI | VE-TE-SE-05 Vazão = 1200 m³/h x 25 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1679.82 | 1679.82 | 23.54% | 2075.25 | 2075.25
20.2.5 | 090828 | CELI | VE-TE-SE-06 Vazão = 1920 m³/h x 25 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1948.07 | 1948.07 | 23.54% | 2406.65 | 2406.65
20.2.6 | 090829 | CELI | VE-TE-SE-07 Vazão = 1656 m³/h x 25 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1936.39 | 1936.39 | 23.54% | 2392.22 | 2392.22
20.2.7 | 090830 | CELI | VE-TE-SE-08 Vazão = 1410 m³/h x 25 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1732.85 | 1732.85 | 23.54% | 2140.76 | 2140.76
20.2.8 | 090831 | CELI | VE-TE-SE-09 Vazão = 1788 m³/h x 25 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1936.39 | 1936.39 | 23.54% | 2392.22 | 2392.22
20.2.9 | 090832 | CELI | VE-TE-SE-10 Vazão = 540 m³/h x 20 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,25 cv | UN | 1 | 1450.05 | 1450.05 | 23.54% | 1791.39 | 1791.39
20.2.10 | 090833 | CELI | VE-TE-SE-11 Vazão = 2300 m³/h x 25 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,75 cv | UN | 1 | 2360.57 | 2360.57 | 23.54% | 2916.25 | 2916.25
20.2.11 | 090794 | CELI | VE-1P-RA-01 Vazão = 2200 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 1 | 2351.83 | 2351.83 | 23.54% | 2905.45 | 2905.45
20.2.12 | 090791 | CELI | VE-1P-QU-01 Vazão = 4370 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 3 cv | UN | 1 | 3490.52 | 3490.52 | 23.54% | 4312.19 | 4312.19
20.2.13 | 090792 | CELI | VE-1P-QU-02 Vazão = 900 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 1 | 2068.84 | 2068.84 | 23.54% | 2555.84 | 2555.84
20.2.14 | 090793 | CELI | VE-1P-QU-03-04 Vazão = 4800 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 1,5 cv | UN | 2 | 7727.49 | 15454.98 | 23.54% | 9546.54 | 19093.08
20.2.15 | 090781 | CELI | VE-1P-AM-01 Vazão = 2200 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 1 | 2351.83 | 2351.83 | 23.54% | 2905.45 | 2905.45
20.2.16 | 090782 | CELI | VE-1P-AM-02 Vazão = 3300 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 1 | 2832.87 | 2832.87 | 23.54% | 3499.73 | 3499.73
20.2.17 | 090783 | CELI | VE-1P-DI-01 Vazão = 1700 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,75 cv | UN | 1 | 1936.39 | 1936.39 | 23.54% | 2392.22 | 2392.22
20.2.18 | 090784 | CELI | VE-1P-DI-02 Vazão = 800 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1531.32 | 1531.32 | 23.54% | 1891.79 | 1891.79
20.2.19 | 090779 | CELI | VE-1P-AC-01 Vazão = 4485 m³/h x 30 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 3461.41 | 3461.41 | 23.54% | 4276.23 | 4276.23
20.2.20 | 090785 | CELI | VE-1P-PS-01 Vazão = 1020 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 1 | 2061.95 | 2061.95 | 23.54% | 2547.33 | 2547.33
20.2.21 | 090786 | CELI | VE-1P-PS-02 Vazão = 1020 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 1 | 2061.95 | 2061.95 | 23.54% | 2547.33 | 2547.33
20.2.22 | 090787 | CELI | VE-1P-PS-03 Vazão = 1025 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 1 | 2061.95 | 2061.95 | 23.54% | 2547.33 | 2547.33
20.2.23 | 090788 | CELI | VE-1P-PS-04 Vazão = 650 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1469.55 | 1469.55 | 23.54% | 1815.48 | 1815.48
20.2.24 | 090789 | CELI | VE-1P-PS-05 Vazão = 650 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 2469.45 | 2469.45 | 23.54% | 3050.76 | 3050.76
20.2.25 | 090790 | CELI | VE-1P-PS-06 Vazão = 2500 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 1 | 2347.36 | 2347.36 | 23.54% | 2899.93 | 2899.93
20.2.26 | 090803 | CELI | VE-2P-AD-01 Vazão = 2200 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 1 | 3007.79 | 3007.79 | 23.54% | 3715.82 | 3715.82
20.2.27 | 090780 | CELI | VE-1P-AD-02 Vazão = 2200 m³/h x 60 mmca - tipo Siroco Arr 9 Simples Asp. - motor 1,5 cv | UN | 1 | 3007.79 | 3007.79 | 23.54% | 3715.82 | 3715.82
20.2.28 | 090807 | CELI | VE-2P-UC-04 Vazão = 4400 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 1,5 cv | UN | 1 | 3319.69 | 3319.69 | 23.54% | 4101.15 | 4101.15
20.2.29 | 090808 | CELI | VE-2P-UC-05-06 Vazão = 2270 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 2 cv | UN | 2 | 2405.35 | 4810.7 | 23.54% | 2971.57 | 5943.14
20.2.30 | 090800 | CELI | VE-1P-UC-23 Vazão = 1020 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1,5 cv | UN | 1 | 2061.93 | 2061.93 | 23.54% | 2547.31 | 2547.31
20.2.31 | 090801 | CELI | VE-1P-UC-24 Vazão = 1030 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1,5 cv | UN | 1 | 2061.93 | 2061.93 | 23.54% | 2547.31 | 2547.31
20.2.32 | 090802 | CELI | VE-1P-UC-25 Vazão = 1000 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1,5 cv | UN | 1 | 2061.93 | 2061.93 | 23.54% | 2547.31 | 2547.31
20.2.33 | 090815 | CELI | VE-CO-IN-01-02 Vazão = 1050 m³/h x 60 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 2 | 1765.74 | 3531.48 | 23.54% | 2181.4 | 4362.8
20.2.34 | 090818 | CELI | VE-CO-IN-07-08 Vazão = 950 m³/h x 60 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 2 | 1765.74 | 3531.48 | 23.54% | 2181.4 | 4362.8
20.2.35 | 090804 | CELI | VE-2P-IN-01 Vazão = 1900 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 2160.87 | 2160.87 | 23.54% | 2669.54 | 2669.54
20.2.36 | 090805 | CELI | VE-2P-IN-02 Vazão = 1900 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1447.22 | 1447.22 | 23.54% | 1787.9 | 1787.9
20.2.37 | 090806 | CELI | VE-2P-IN-03 Vazão = 100 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor cv | UN | 1 | 1414.71 | 1414.71 | 23.54% | 1747.73 | 1747.73
20.2.38 | 090816 | CELI | VE-CO-IN-03-04 Vazão = 950 m³/h x 60 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 2 | 2061.93 | 4123.86 | 23.54% | 2547.31 | 5094.62
20.2.39 | 090819 | CELI | VE-CO-IN-09-10 Vazão = 950 m³/h x 60 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 2 | 2061.93 | 4123.86 | 23.54% | 2547.31 | 5094.62
20.2.40 | 090809 | CELI | VE-3P-IN-01 Vazão = 1900 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1450.05 | 1450.05 | 23.54% | 1791.39 | 1791.39
20.2.41 | 090810 | CELI | VE-3P-IN-02 Vazão = 1900 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1450.05 | 1450.05 | 23.54% | 1791.39 | 1791.39
20.2.42 | 090811 | CELI | VE-3P-IN-03 Vazão = 100 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor cv | UN | 1 | 1414.71 | 1414.71 | 23.54% | 1747.73 | 1747.73
20.2.43 | 090817 | CELI | VE-CO-IN-05-06 Vazão = 950 m³/h x 60 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 2 | 2061.93 | 4123.86 | 23.54% | 2547.31 | 5094.62
20.2.44 | 090820 | CELI | VE-CO-IN-11-12 Vazão = 950 m³/h x 60 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 1 cv | UN | 2 | 2061.93 | 4123.86 | 23.54% | 2547.31 | 5094.62
20.2.45 | 090812 | CELI | VE-4P-IN-01 Vazão = 1900 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1450.05 | 1450.05 | 23.54% | 1791.39 | 1791.39
20.2.46 | 090813 | CELI | VE-4P-IN-02 Vazão = 1900 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 1450.05 | 1450.05 | 23.54% | 1791.39 | 1791.39
20.2.47 | 090814 | CELI | VE-4P-IN-03 Vazão = 100 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor cv | UN | 1 | 1414.71 | 1414.71 | 23.54% | 1747.73 | 1747.73
20.2.48 | 090837 | CELI | VP-ESCADAS Vazão = 20.160 m³/h x 70 mmca - tipo Lload Arr 3 Dupla Asp. - motor 5 cv | UN | 9 | 9434.73 | 84912.57 | 23.54% | 11655.67 | 104901.03
20.2.49 | 090795 | CELI | VE-1P-SE-01 Vazão = 900 m³/h x 100 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples Asp. - motor 0,75 cv | UN | 1 | 2061.93 | 2061.93 | 23.54% | 2547.31 | 2547.31
20.2.50 | 090834 | CELI | VI-1P-SE-01 Vazão = 5.160 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Dupla Asp. - motor 1,5 cv c/ Gabin.+ filtro G3 | UN | 1 | 5145.7 | 5145.7 | 23.54% | 6357 | 6357
20.2.51 | 090796 | CELI | VE-1P-SE-02-03 Vazão = 20.160 m³/h x 80 mmca - tipo Lload Arr 9 Simples Asp. - motor 5 cv | UN | 2 | 16220.43 | 32440.86 | 23.54% | 20038.72 | 40077.44
20.2.52 | 090797 | CELI | VE-1P-SE-04 Vazão = 4.320 m³/h x 60 mmca - tipo Lload Arr 9 Simples Asp. - motor 2 cv | UN | 1 | 4589.49 | 4589.49 | 23.54% | 5669.86 | 5669.86
20.2.53 | 090798 | CELI | VE-1P-SE-05 Vazão = 2740 m³/h x 60 mmca - tipo Lload Arr 9 Simples Asp. - motor 2 cv | UN | 1 | 2209.64 | 2209.64 | 23.54% | 2729.79 | 2729.79
20.2.54 | 090835 | CELI | VI-1P-SE-02 Vazão = 5280 m³/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Dupla Asp. - motor 1,5 cv c/ Gabin.+ filtro G3 | UN | 1 | 4571.82 | 4571.82 | 23.54% | 5648.03 | 5648.03
20.2.55 | 090799 | CELI | VE-1P-SE-06 Vazão = 13200 m³/h x 80 mmca - tipo Lload Arr 9 Simples Asp. - motor 5 cv Obs:. pintura epoxi | UN | 1 | 10124.41 | 10124.41 | 23.54% | 12507.7 | 12507.7
20.2.56 | 090823 | CELI | VE-TE-SE-01 Vazão = 1890 m³/h x 20 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. - motor 0,5 cv | UN | 1 | 2036.13 | 2036.13 | 23.54% | 2515.44 | 2515.44
20.3 | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 3205935.97 | 3.024%
20.3.1 | DIFUSÃO
20.3.1.1 | 090343 | CELI | Grelha de insuflamento com dupla deflexão e registro, dimensão 1025x425mm - mod. ref. trox AT-DG | UN | 55 | 337.83 | 18580.65 | 23.54% | 417.36 | 22954.8
20.3.1.2 | 090330 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 225x125mm - mod. ref. Trox AR-AG | UN | 295 | 35.35 | 10428.25 | 23.54% | 43.67 | 12882.65
20.3.1.3 | 090341 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 625x325mm - mod. ref. Trox AR-AG | UN | 55 | 111.34 | 6123.7 | 23.54% | 137.55 | 7565.25
20.3.1.4 | 090213 | CELI | Damper de Volume Constante modelo referência KVR Multivac Ø 10 cm (AE FANCOLETES E EXAUSTÃO) | UN | 343 | 35.35 | 12125.05 | 23.54% | 43.67 | 14978.81
20.3.1.5 | 090227 | CELI | Difusor de insuflamento 3 vias com registro, dimensão 627x264mm - mod. ref. Trox ADQ-32-AG (métrico) | UN | 18 | 107.62 | 1937.16 | 23.54% | 132.95 | 2393.1
20.3.1.6 | 090332 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 325x165mm - mod. ref. Trox AR-AG | UN | 36 | 51.39 | 1850.04 | 23.54% | 63.49 | 2285.64
20.3.1.7 | 090165 | CELI | Conjunto Difusão Sala Cirurgica - Ref. ICLF+ DFU Trox - 3.030x2.360 mm+ 2x 600x 600 mm | UN | 6 | 7613.32 | 45679.92 | 23.54% | 9405.5 | 56433
20.3.1.8 | 090334 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 325x225mm - mod. ref. Trox AR-AG | UN | 18 | 56.48 | 1016.64 | 23.54% | 69.78 | 1256.04
20.3.1.9 | 090103 | CELI | Caixa de filtro fino f7, montada em duto, dimensão 804x804x653mm - mod. ref. Trox FBDU com filtro F759 (F9) | UN | 11 | 1724.1 | 18965.1 | 23.54% | 2129.95 | 23429.45
20.3.1.10 | 090102 | CELI | Caixa de filtro Absoluto A3, montada em duto, dimensão 1108x804x653mm - mod. ref. trox FADU com filtro F781 | UN | 10 | 1945.02 | 19450.2 | 23.54% | 2402.88 | 24028.8
20.3.1.11 | 090039 | CELI | Atenuador de ruido com revestimento acustico, dimensão 300x300x900mm - mod. ref. Trox MSA200 | UN | 10 | 1149.4 | 11494 | 23.54% | 1419.97 | 14199.7
20.3.1.12 | 090040 | CELI | Atenuador de ruido com revestimento acustico, dimensão 600x300x900mm - mod. ref. Trox MSA200 | UN | 20 | 759.57 | 15191.4 | 23.54% | 938.37 | 18767.4
20.3.1.13 | 090186 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 200x200mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 1 | 1414.71 | 1414.71 | 23.54% | 1747.73 | 1747.73
20.3.1.14 | 090188 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 300x200mm - mod. ref. rox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 20 | 1481.75 | 29635 | 23.54% | 1830.55 | 36611
20.3.1.15 | 090195 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 600x200mm - mod. ref. rox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 1 | 1686.12 | 1686.12 | 23.54% | 2083.03 | 2083.03
20.3.1.16 | 090200 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 800x200mm - mod. ref. rox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 1 | 1821.41 | 1821.41 | 23.54% | 2250.17 | 2250.17
20.3.1.17 | 090187 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 200x300mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 1 | 1481.75 | 1481.75 | 23.54% | 1830.55 | 1830.55
20.3.1.18 | 090189 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 300x300mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 2 | 1562.2 | 3124.4 | 23.54% | 1929.94 | 3859.88
20.3.1.19 | 090191 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 400x300mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 4 | 1642.74 | 6570.96 | 23.54% | 2029.44 | 8117.76
20.3.1.20 | 090193 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 500x300mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 5 | 1726.74 | 8633.7 | 23.54% | 2133.21 | 10666.05
20.3.1.21 | 090196 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 600x300mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 2 | 1804.55 | 3609.1 | 23.54% | 2229.34 | 4458.68
20.3.1.22 | 090198 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 700x300mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 1 | 1882.36 | 1882.36 | 23.54% | 2325.47 | 2325.47
20.3.1.23 | 090201 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 800x300mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 2 | 1962.8 | 3925.6 | 23.54% | 2424.84 | 4849.68
20.3.1.24 | 090190 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 300x400mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 4 | 1644.48 | 6577.92 | 23.54% | 2031.59 | 8126.36
20.3.1.25 | 090192 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 400x400mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 4 | 1734.67 | 6938.68 | 23.54% | 2143.01 | 8572.04
20.3.1.26 | 090194 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 500x400mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 5 | 1635.54 | 8177.7 | 23.54% | 2020.55 | 10102.75
20.3.1.27 | 090197 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 600x400mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 5 | 1701.97 | 8509.85 | 23.54% | 2102.61 | 10513.05
20.3.1.28 | 090199 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 700x400mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 13 | 1768.19 | 22986.47 | 23.54% | 2184.42 | 28397.46
20.3.1.29 | 090202 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 800x400mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 2 | 1834.62 | 3669.24 | 23.54% | 2266.49 | 4532.98
20.3.1.30 | 090203 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 900x400mm -mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 2 | 1900.03 | 3800.06 | 23.54% | 2347.3 | 4694.6
20.3.1.31 | 090185 | CELI | Damper corta fogo motorizado, dimensão 1000x400mm - mod. ref. Trox FKA-TI-BR-60/120 | UN | 1 | 2197.25 | 2197.25 | 23.54% | 2714.48 | 2714.48
20.3.1.32 | 090233 | CELI | Difusor de insuflamento com registro e caixa plenum, dimensão tamanho-3 (312x312mm) - mod. ref. Trox adlk-ak6 | UN | 2 | 145.86 | 291.72 | 23.54% | 180.2 | 360.4
20.3.1.33 | 090228 | CELI | Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensão tamanho 2 (248x248mm) - mod. ref. Trox adlq-ag | UN | 19 | 63.59 | 1208.21 | 23.54% | 78.56 | 1492.64
20.3.1.34 | 090229 | CELI | Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensão tamanho 3 (304x304mm) - mod. ref. Trox adlq-ag | UN | 87 | 87.55 | 7616.85 | 23.54% | 108.16 | 9409.92
20.3.1.35 | 090230 | CELI | Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensão tamanho 4 (360x360mm) - mod. ref. Trox adlq-ag | UN | 67 | 108.69 | 7282.23 | 23.54% | 134.28 | 8996.76
20.3.1.36 | 090231 | CELI | Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensão tamanho 5 (416x416mm) - mod. ref. Trox adlq-ag | UN | 46 | 139.76 | 6428.96 | 23.54% | 172.66 | 7942.36
20.3.1.37 | 090232 | CELI | Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensão tamanho 6 (446x446mm) - mod. ref. Trox adlq-ag | UN | 21 | 168.81 | 3545.01 | 23.54% | 208.55 | 4379.55
20.3.1.38 | 090222 | CELI | Difusor de insuflamento 3 vias com registro, dimensão 320x208mm - mod. ref. Trox adq-32-ag (métrico) | UN | 22 | 68.06 | 1497.32 | 23.54% | 84.08 | 1849.76
20.3.1.39 | 090223 | CELI | Difusor de insuflamento 3 vias com registro, dimensão 371x208mm - mod. ref. Trox adq-32-ag (métrico) | UN | 6 | 68.06 | 408.36 | 23.54% | 84.08 | 504.48
20.3.1.40 | 090224 | CELI | Difusor de insuflamento 3 vias com registro, dimensão 432x208mm - mod. ref. Trox adq-32-ag (métrico) | UN | 27 | 74.15 | 2002.05 | 23.54% | 91.6 | 2473.2
20.3.1.41 | 090225 | CELI | Difusor de insuflamento 3 vias com registro, dimensão 432x264mm - mod. ref. Trox adq-32-ag (métrico) | UN | 25 | 85.72 | 2143 | 23.54% | 105.9 | 2647.5
20.3.1.42 | 090226 | CELI | Difusor de insuflamento 3 vias com registro, dimensão 562x264mm - mod. ref. Trox adq-32-ag (métrico) | UN | 9 | 100.76 | 906.84 | 23.54% | 124.48 | 1120.32
20.3.1.43 | 090227 | CELI | Difusor de insuflamento 3 vias com registro, dimensão 627x264mm - mod. ref. Trox ADQ-32-AG (métrico) | UN | 2 | 107.62 | 215.24 | 23.54% | 132.95 | 265.9
20.3.1.44 | 090378 | CELI | Item dvc-02 - damper circular de vazão constante, dimensão ø100mm - mod. ref. RN Trox | UN | 4 | 87.55 | 350.2 | 23.54% | 108.16 | 432.64
20.3.1.45 | 090379 | CELI | Item dvc-02 - damper circular de vazão constante, dimensão ø125mm - mod. ref. RN TROX | UN | 4 | 119.26 | 477.04 | 23.54% | 147.33 | 589.32
20.3.1.46 | 090380 | CELI | Item dvc-03 - damper circular de vazão constante, dimensão ø160mm - mod. ref. RN TROX | UN | 4 | 111.48 | 445.92 | 23.54% | 137.72 | 550.88
20.3.1.47 | 090204 | CELI | Damper de regulagem com aletas convergentes, dimensão 400x200mm - mod. ref. Trox jn-b | UN | 2 | 116.61 | 233.22 | 23.54% | 144.06 | 288.12
20.3.1.48 | 090205 | CELI | Damper de regulagem com aletas convergentes, dimensão 400x300mm - mod. ref. Trox jn-b | UN | 4 | 136.93 | 547.72 | 23.54% | 169.16 | 676.64
20.3.1.49 | 090377 | CELI | Item dr-06 - damper de regulagem com aletas convergentes, dimensão 500x300mm - mod. ref. Trox RG-b | UN | 4 | 146.68 | 586.72 | 23.54% | 181.21 | 724.84
20.3.1.50 | 090206 | CELI | Damper de regulagem com aletas convergentes, dimensão 550x100mm - mod. ref. Trox jn-b | UN | 4 | 61.96 | 247.84 | 23.54% | 76.55 | 306.2
20.3.1.51 | 090207 | CELI | Damper de regulagem com aletas convergentes, dimensão 600x300mm - mod. ref. Trox jn-b | UN | 2 | 116.61 | 233.22 | 23.54% | 144.06 | 288.12
20.3.1.52 | 090208 | CELI | Damper de regulagem com aletas convergentes, dimensão 600x400mm - mod. ref. Trox jn-b | UN | 6 | 137.93 | 827.58 | 23.54% | 170.4 | 1022.4
20.3.1.53 | 090209 | CELI | Damper de regulagem com aletas convergentes, dimensão 700x400mm - mod. ref. Trox jn-b | UN | 8 | 154.61 | 1236.88 | 23.54% | 191.01 | 1528.08
20.3.1.54 | 090210 | CELI | Damper de sobre pressão, dimensão 300x300mm - mod. ref. Trox kul-e | UN | 4 | 95.48 | 381.92 | 23.54% | 117.96 | 471.84
20.3.1.55 | 090211 | CELI | Damper de sobre pressão, dimensão 350x350mm - mod. ref. Trox kul-e | UN | 10 | 114.98 | 1149.8 | 23.54% | 142.05 | 1420.5
20.3.1.56 | 090212 | CELI | Damper de sobre pressão, dimensão 700x400mm - mod. ref. Trox kul-e | UN | 8 | 201.52 | 1612.16 | 23.54% | 248.96 | 1991.68
20.3.1.57 | 090331 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 225x165mm - mod. ref. Trox AR-ag | UN | 22 | 41.64 | 916.08 | 23.54% | 51.44 | 1131.68
20.3.1.58 | 090335 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 425x165mm - mod. ref. Trox AR-ag | UN | 12 | 63.59 | 763.08 | 23.54% | 78.56 | 942.72
20.3.1.59 | 090336 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 425x225mm - mod. ref. Trox AR-ag | UN | 12 | 74.15 | 889.8 | 23.54% | 91.6 | 1099.2
20.3.1.60 | 090339 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 525x225mm - mod. ref. Trox AR-AG | UN | 20 | 91.83 | 1836.6 | 23.54% | 113.45 | 2269
20.3.1.61 | 090337 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 425x325mm - mod. ref. Trox at-ag | UN | 8 | 91.83 | 734.64 | 23.54% | 113.45 | 907.6
20.3.1.62 | 090340 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 525x525mm - mod. ref. Trox Vat-ag | UN | 8 | 132.65 | 1061.2 | 23.54% | 163.88 | 1311.04
20.3.1.63 | 090338 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 425x425mm - mod. ref. Trox at-ag | UN | 4 | 91.83 | 367.32 | 23.54% | 113.45 | 453.8
20.3.1.64 | 090342 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 825x525mm - mod. ref. Trox AR-ag | UN | 2 | 194.6 | 389.2 | 23.54% | 240.41 | 480.82
20.3.1.65 | 090333 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 325x165mm - mod. ref. Trox Vat-ag | UN | 4 | 44.28 | 177.12 | 23.54% | 54.7 | 218.8
20.3.1.66 | 090328 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 1025x425mm - mod. ref. Trox AR-ag | UN | 6 | 203.35 | 1220.1 | 23.54% | 251.22 | 1507.32
20.3.1.67 | 090329 | CELI | Grelha de exaustão com registro, dimensão 1225x525mm - mod. ref. Trox at-ag | UN | 6 | 282.98 | 1697.88 | 23.54% | 349.59 | 2097.54
20.3.1.68 | 090345 | CELI | Grelha de insuflamento com dupla deflexão e registro, dimensão 425x425mm - mod. ref. Trox at-dg | UN | 2 | 150.33 | 300.66 | 23.54% | 185.72 | 371.44
20.3.1.69 | 090346 | CELI | Grelha de insuflamento com dupla deflexão e registro, dimensão 525x525mm - mod. ref. trox at-dg | UN | 12 | 221.02 | 2652.24 | 23.54% | 273.05 | 3276.6
20.3.1.70 | 090344 | CELI | Grelha de insuflamento com dupla deflexão e registro, dimensão 425x225mm - mod. ref. Trox at-dg | UN | 2 | 88.38 | 176.76 | 23.54% | 109.18 | 218.36
20.3.1.71 | 090347 | CELI | Grelha de porta com contra moldura, dimensão 425x225mm - mod. ref. trox ags-t | UN | 2 | 104.42 | 208.84 | 23.54% | 129 | 258
20.3.2 | DISTRIBUIÇÃO / REDE DE DUTOS
20.3.2.1 | 090600 | CELI | Rede de Dutos em chapa de aço galvanizada para Ar Condicionado completa com isolamento e suportação | kg | 79620 | 10.41 | 828844.2 | 23.54% | 12.86 | 1023913.2
20.3.2.2 | 090602 | CELI | Rede de Dutos em chapa de aço galvanizada para Ventilação completa com pintura e suportação | kg | 13518 | 7.06 | 95437.08 | 23.54% | 8.72 | 117876.96
20.3.2.3 | 090603 | CELI | Rede de Dutos em chapa de aço preta para Exaustão Cozinha completa com pintura, isolamento e suportação | kg | 7250 | 13.93 | 100992.5 | 23.54% | 17.21 | 124772.5
20.3.2.4 | 090601 | CELI | Rede de Dutos em chapa de aço galvanizada para Pressurização Escada completa com pintura, isolamento e suportação | kg | 6330 | 7.06 | 44689.8 | 23.54% | 8.72 | 55197.6
20.3.2.5 | 090604 | CELI | Rede de Dutos em chapa de alumínio para Ar Condicionado após filtragem A3, completa com isolamento e suportação | kg | 1210 | 27.87 | 33722.7 | 23.54% | 34.43 | 41660.3
20.3.3 | TUBULAÇÕES
20.3.4 | DISTRIBUIÇÃO TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA
20.3.4.1 | 090750 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø3/4" | M | 680 | 22.97 | 15619.6 | 23.54% | 28.38 | 19298.4
20.3.4.2 | 090743 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø1" | M | 374 | 30.07 | 11246.18 | 23.54% | 37.15 | 13894.1
20.3.4.3 | 090745 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø1.1/4" | M | 530 | 38.81 | 20569.3 | 23.54% | 47.95 | 25413.5
20.3.4.4 | 090744 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø1.1/2" | M | 1134 | 47.74 | 54137.16 | 23.54% | 58.98 | 66883.32
20.3.4.5 | 090747 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø2" | M | 1318 | 59.31 | 78170.58 | 23.54% | 73.27 | 96569.86
20.3.4.6 | 090748 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø2.1/2" | M | 492 | 84.92 | 41780.64 | 23.54% | 104.91 | 51615.72
20.3.4.7 | 090749 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø3" | M | 416 | 97.31 | 40480.96 | 23.54% | 120.22 | 50011.52
20.3.4.8 | 090751 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø4" | M | 286 | 141.58 | 40491.88 | 23.54% | 174.91 | 50024.26
20.3.4.9 | 090752 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø5" | M | 268 | 212.29 | 56893.72 | 23.54% | 262.26 | 70285.68
20.3.4.10 | 090753 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø6" | M | 256 | 275.87 | 70622.72 | 23.54% | 340.81 | 87247.36
20.3.4.11 | 090754 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø8" | M | 173 | 521.67 | 90248.91 | 23.54% | 644.47 | 111493.31
20.3.4.12 | 090746 | CELI | Tubulação de água gelada completa com suportes e isolamento térmico ø10" | M | 126 | 1237.77 | 155959.02 | 23.54% | 1529.14 | 192671.64
20.3.5 | CAVALETES HIDRAULICOS
20.3.5.1 | 090101 | CELI | Caixa de Expansão para Sistema de Água Gelada, com previsão de sistema de bombeamento para alimentação | un | 1 | 2652.48 | 2652.48 | 23.54% | 3276.87 | 3276.87
20.3.5.2 | 090143 | CELI | Cavalete para Bomba Água Gelada Ø6" | UN | 8 | 3978.63 | 31829.04 | 23.54% | 4915.2 | 39321.6
20.3.5.3 | 090144 | CELI | Cavalete para chiller Ø6" | UN | 3 | 2829.22 | 8487.66 | 23.54% | 3495.22 | 10485.66
20.3.5.4 | 090142 | CELI | Cavalete hidraulico para fancolete de aço galvanizado, fornecimento e instalação, diâmetro 3/4" | UN | 55 | 1060.84 | 58346.2 | 23.54% | 1310.56 | 72080.8
20.3.5.5 | 090141 | CELI | Cavalete hidraulico para fancolete de aço galvanizado, fornecimento e instalação, diâmetro 1" | UN | 235 | 1060.84 | 249297.4 | 23.54% | 1310.56 | 307981.6
20.3.5.6 | 090135 | CELI | Cavalete hidraulico para fan coil de aço galvanizado, fornecimento e instalação, diâmetro 1" | UN | 11 | 1237.77 | 13615.47 | 23.54% | 1529.14 | 16820.54
20.3.5.7 | 090137 | CELI | Cavalete hidraulico para fan coil de aço galvanizado, fornecimento e instalação, diâmetro 1.1/4" | UN | 27 | 1591.45 | 42969.15 | 23.54% | 1966.08 | 53084.16
20.3.5.8 | 090136 | CELI | Cavalete hidraulico para fan coil de aço galvanizado, fornecimento e instalação, diâmetro 1.1/2" | UN | 11 | 1768.19 | 19450.09 | 23.54% | 2184.42 | 24028.62
20.3.5.9 | 090138 | CELI | Cavalete hidraulico para fan coil de aço galvanizado, fornecimento e instalação, diâmetro 2" | UN | 17 | 1900.84 | 32314.28 | 23.54% | 2348.3 | 39921.1
20.3.5.10 | 090139 | CELI | Cavalete hidraulico para fan coil de aço galvanizado, fornecimento e instalação, diâmetro 21/2" | UN | 3 | 2829.22 | 8487.66 | 23.54% | 3495.22 | 10485.66
20.3.5.11 | 090140 | CELI | Cavalete hidraulico para fan coil de aço galvanizado, fornecimento e instalação, diâmetro 3" | UN | 1 | 3006.15 | 3006.15 | 23.54% | 3713.8 | 3713.8
20.4 | COMPONENTES ELÉTRICOS | [8 empty] | 1315725.88 | 1.241%
20.4.1 | QUADROS ELÉTRICOS
20.4.1.1 | 090510 | CELI | QE-CAG - 3 chillers - 4 bombas primárias e 4 bombas secundárias | un | 1 | 80633.89 | 80633.89 | 23.54% | 99615.11 | 99615.11
20.4.1.2 | 090595 | CELI | Quadro Elétrico Típico Para Fan Coil Convencional | un | 30 | 1874.43 | 56232.9 | 23.54% | 2315.67 | 69470.1
20.4.1.3 | 090593 | CELI | Quadro Elétrico Típico Para Fan Coil com Aquecimento | un | 15 | 2590.53 | 38857.95 | 23.54% | 3200.34 | 48005.1
20.4.1.4 | 090594 | CELI | Quadro Elétrico Típico Para Fan Coil com Aquecimento, Umidificação e Inversor Frequência | un | 16 | 5711.47 | 91383.52 | 23.54% | 7055.95 | 112895.2
20.4.1.5 | 090596 | CELI | Quadro Elétrico Típico Para Ventilador | un | 64 | 1688.75 | 108080 | 23.54% | 2086.28 | 133521.92
20.4.1.6 | 090592 | CELI | Quadro Elétrico Típico Para Bateria Aquecimento em duto | un | 12 | 2449.13 | 29389.56 | 23.54% | 3025.66 | 36307.92
20.4.1.7 | 090591 | CELI | Quadro Elétrico para Pressurização Escadas | un | 3 | 10609.72 | 31829.16 | 23.54% | 13107.25 | 39321.75
20.4.1.8 | 090367 | CELI | Interligação Elétrica Chiller pot. 230 kW/ 380V trifásico | un | 3 | 2385.4 | 7156.2 | 23.54% | 2946.92 | 8840.76
20.4.1.9 | 090372 | CELI | Interligação elétrica típica motores de 15 até 40 cv | un | 4 | 1856.76 | 7427.04 | 23.54% | 2293.84 | 9175.36
20.4.1.10 | 090371 | CELI | Interligação elétrica típica motores de 10 até 15 cv | un | 9 | 2475.55 | 22279.95 | 23.54% | 3058.29 | 27524.61
20.4.1.11 | 090370 | CELI | Interligação elétrica típica motores até 7,5 cv | un | 134 | 1591.45 | 213254.3 | 23.54% | 1966.08 | 263454.72
20.4.1.11 | 090368 | CELI | Interligação elétrica típica bateria Aquecimento/Umidificação | un | 31 | 972.47 | 30146.57 | 23.54% | 1201.39 | 37243.09
20.4.1.12 | 090369 | CELI | Interligação elétrica típica fancoletes e Ventiladores Monofásicos | un | 288 | 707.36 | 203719.68 | 23.54% | 873.87 | 251674.56
20.4.2 | DISPOSITIVOS REAQUECIMENTO
20.4.2.1 | 090381 | CELI | Item raq-02 - caixa de aquecimento para montagem em duto 40x20cm, potência 1,50kw, 380v/3f/60hz - mod. ref. systemair aqdt | UN | 4 | 1237.77 | 4951.08 | 23.54% | 1529.14 | 6116.56
20.4.2.2 | 090382 | CELI | Item raq-03 - caixa de aquecimento para montagem em duto 40x20cm, potência 2,00kw, 380v/3f/60hz - mod. ref. systemair aqdt | UN | 4 | 1237.77 | 4951.08 | 23.54% | 1529.14 | 6116.56
20.4.2.3 | 090383 | CELI | Item raq-04 - caixa de aquecimento para montagem em duto 40x20cm, potência 2,50kw, 380v/3f/60hz - mod. ref. systemair aqdt | UN | 4 | 1237.77 | 4951.08 | 23.54% | 1529.14 | 6116.56
20.4.3 | FRETES / TRANSPORTES
20.4.3.1 | 090698 | CELI | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | M3XKM | 178200 | 0.59 | 105138 | 23.54% | 0.73 | 130086
20.4.3.2 | 090838 | CELI | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | TXKM | 63000 | 0.39 | 24570 | 23.54% | 0.48 | 30240
20.5 | ADMINISTRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO | [8 empty] | 51690.01 | 0.04876%
20.5.1 | 090668 | CELI | Teste, ajuste e balanceamento de ar | un | 1 | 24926.38 | 24926.38 | 23.54% | 30794.05 | 30794.05
20.5.2 | 090669 | CELI | Teste, ajuste e balanceamento hidrônico | un | 1 | 16914.33 | 16914.33 | 23.54% | 20895.96 | 20895.96
21.0 | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 1195482.48 | 1.128%
21.1 | 061123 | CELI | Elevador social, 01 unidade com 05 paradas, dim: 2,30x2,24m fornecimento e montagem. | un | 2 | 197548.25 | 395096.5 | 14.02% | 225244.51 | 450489.02
21.2 | 061121 | CELI | Elevador leito, 01 unidade com 05 paradas, dim: 2,85x2,24m fornecimento e montagem. | un | 2 | 197548.25 | 395096.5 | 14.02% | 225244.51 | 450489.02
21.3 | 061122 | CELI | Elevador leito, 01 unidade com 06 paradas, dim: 2,85x2,24m fornecimento e montagem. | un | 1 | 197548.25 | 197548.25 | 14.02% | 225244.51 | 225244.51
21.4 | 061094 | CELI | Câmaras frigorificas para cozinha, composta de 3 unidades sendo uma para congelados, uma para carnes e uma para frutas e verduras. | un | 1 | 60743.67 | 60743.67 | 14.02% | 69259.93 | 69259.93
22.0 | PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL | [8 empty] | 490500.03 | 0.4627%
22.1 | 090453 | CELI | Plantio de grama esmeralda em rolo | M2 | 12500 | 14.22 | 177750 | 23.54% | 17.57 | 219625
22.2 | 090452 | CELI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018 | UN | 50 | 106.94 | 5347 | 23.54% | 132.11 | 6605.5
22.3 | 090322 | CELI | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | un | 500 | 49.55 | 24775 | 23.54% | 61.21 | 30605
22.4 | 090049 | CELI | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem en costo, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 27 | 188.92 | 5100.84 | 23.54% | 233.39 | 6301.53
22.5 | 090670 | CELI | TO - Totem Portão Externo - Fornecimento e instalação. | un | 2 | 9498.53 | 18997.06 | 23.54% | 11734.48 | 23468.96
22.6 | 090391 | CELI | LE-placa de leito em chapa metálica 200mmx100mm | un | 246 | 29.88 | 7350.48 | 23.54% | 36.91 | 9079.86
22.7 | 090488 | CELI | PP-placa padrão em chapa metálica 200mmx200mm | un | 941 | 59.56 | 56045.96 | 23.54% | 73.58 | 69238.78
22.8 | 090434 | CELI | PF-placa fixa em chapa metálica 400mmx800mm | un | 6 | 446.92 | 2681.52 | 23.54% | 552.12 | 3312.72
22.9 | 090292 | CELI | ES - Etiqueta de shaft 40mmx80mm | un | 66 | 16.92 | 1116.72 | 23.54% | 20.9 | 1379.4
22.10 | 090451 | CELI | Placa em braille para sinalização de piso das escadas | un | 48 | 65.46 | 3142.08 | 23.54% | 80.87 | 3881.76
22.11 | 090450 | CELI | Placa em braille para sinalização de corrimão em escadas | un | 48 | 23.05 | 1106.4 | 23.54% | 28.48 | 1367.04
22.12 | 090635 | CELI | Sinalização para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido | un | 941 | 81.22 | 76428.02 | 23.54% | 100.34 | 94419.94
22.13 | 090433 | CELI | PF-placa fixa em chapa metálica 1600mmx240mm | un | 6 | 536.26 | 3217.56 | 23.54% | 662.5 | 3975
22.14 | 090392 | CELI | Letreiro externo de fachada com logotipo e iluminação | un | 2 | 2979.5 | 5959 | 23.54% | 3680.87 | 7361.74
22.15 | 090214 | CELI | Demarcação de vagas para estacionamento | m | 3030 | 2.64 | 7999.2 | 23.54% | 3.26 | 9877.8
23.0 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 617535.7755 | 0.5826%
23.1 | 090034 | CELI | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 144.45 | 550 | 79447.5 | 23.54% | 679.47 | 98149.4415
23.2 | 090656 | CELI | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 182.66 | 218.42 | 39896.5972 | 23.54% | 269.84 | 49288.9744
23.3 | 090489 | CELI | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em lamimado fenólico melamínico | m² | 360.9 | 312.37 | 112734.333 | 23.54% | 385.9 | 139271.31
23.4 | 090033 | CELI | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 210.84 | 268.69 | 56650.5996 | 23.54% | 331.94 | 69986.2296
23.4 | 090245 | CELI | Elaboração de Manual de manutenção e conservação da obra | un | 1 | 600 | 600 | 23.54% | 741.24 | 741.24
23.5 | 090393 | CELI | Limpeza final da obra | m² | 21478 | 9.8 | 210484.4 | 23.54% | 12.11 | 260098.58
24.0 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | [8 empty] | 719074.07 | 0.6784%
24.1 | 090301 | CELI | Estação de Tratamento de Efluentes completa com fornecimento e instalação | un | 1 | 582057.69 | 582057.69 | 23.54% | 719074.07 | 719074.07 | 0%
TOTAL GERAL | [9 empty] | 106000000.0041 | 100%

## Extenso (hidden)
| Decomposição |  |  |  |  | Parte Inteira |  |  |  |  | Moeda | Centavos | Valor por Extenso
Valor a converter | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades | trilhões | bilhões | Milhões | milhares | unidades
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!