## Planilha1
LORENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Constantino Gomes 938 Coroa do Meio Aracaju-Se CNPJ : 46.431.563/0001-35
Empreendimento: 000310 - Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP no CADEIÃO, Nossa Senhora do Socorro- SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 43239.29 | 15.78
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 23148.25 | 53.53
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 23148.25 | 23148.25 | 53.53
01.02 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 9260.93 | 21.42
01.02.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 4591.12 | 4591.12 | 10.62
01.02.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 4669.81 | 4669.81 | 10.8
01.03 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 124.52 | 0.29
01.03.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 104.64 | 1.19 | 124.52 | 0.29
01.04 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 124.52 | 0.29
01.04.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 104.64 | 1.19 | 124.52 | 0.29
01.05 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 10189.43 | 23.56
01.05.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 463.84 | 5566.08 | 12.87
01.05.002 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1 | 1606.02 | 1606.02 | 3.71
01.05.003 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_x001F__02/2022 | mês | 1 | 1853.1 | 1853.1 | 4.29
01.05.004 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 1 | 1164.23 | 1164.23 | 2.69
01.06 | FRETE DE AGREGADOS |  |  |  | 391.64 | 0.91
01.06.001 | Frete Areia média e grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) - Minerasora Pais e Filhos - Japaratuba/SE (DMT 55,8 km) |  |  |  | 276.1 | 0.64
01.06.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 232.02 | 1.19 | 276.1 | 0.64
01.06.002 | Frete Pedra Britada n. 1 e 2 (9,5 a 19 mm) - Pedreira Dinâmica- Itabaiana/SE (DMT 46 km) |  |  |  | 115.54 | 0.27
01.06.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 97.09 | 1.19 | 115.54 | 0.27
2 | INSTAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 226054.48 | 82.52
02.01 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 24692.92 | 10.98
02.01.001 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado | un | 7 | 266.59 | 1866.13 | 0.87
02.01.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 5 | 282.23 | 1411.15 | 0.62
02.01.003 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 21 | 265.45 | 5574.45 | 2.47
02.01.004 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 29 | 297.5 | 8627.5 | 3.82
02.01.005 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 5 | 190.51 | 952.55 | 0.42
02.01.006 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 5 | 354.91 | 1774.55 | 0.79
02.01.007 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 517.24 | 517.24 | 0.23
02.01.008 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 31.44 | 94.32 | 0.04
02.01.009 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 35.99 | 107.97 | 0.05
02.01.010 | Eletroduto PVC rígido roscável antichama 3/4" 3m | un | 26 | 45.92 | 1193.92 | 0.53
02.01.011 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 76.51 | 29.72 | 2273.88 | 1.01
02.01.012 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Un | 26 | 6.63 | 172.38 | 0.08
02.01.013 | Parafuso com bucha S-10 | un | 26 | 2.11 | 54.86 | 0.02
02.01.014 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 26 | 2.77 | 72.02 | 0.03
02.02 | PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA |  |  |  | 1650.43 | 0.7
02.02.001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 12 | 19.69 | 236.28 | 0.1
02.02.002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,150x200 cm, em pvc , com logotipo "Bomba de Incêndio"- Placa E3. | un | 4 | 18.82 | 75.28 | 0.03
02.02.003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,400x400 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de Mangueira"- Placa E7. | un | 3 | 58.27 | 174.81 | 0.08
02.02.004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-E 120x240mm | un | 10 | 16.39 | 163.9 | 0.07
02.02.005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-D 120x240mm | un | 10 | 18.94 | 189.4 | 0.08
02.02.006 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S3 120x240mm | un | 6 | 16.39 | 98.34 | 0.04
02.02.007 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36. | un | 1 | 20.09 | 20.09 | 0.01
02.02.008 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" - P1 200mm | un | 1 | 19.1 | 19.1 | 0.01
02.02.009 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chama" - P2 200mm | un | 1 | 9.33 | 9.33 | 0
02.02.010 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa A5 - 300mm | un | 4 | 41.11 | 164.44 | 0.07
02.02.011 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 15x20 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 5 | 19.32 | 96.6 | 0.04
02.02.012 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14 | un | 4 | 17.28 | 69.12 | 0.03
02.02.013 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Escada de emergência" – S8 120x240mm | un | 11 | 17.28 | 190.08 | 0.08
02.02.014 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc - M1 400x800mm | un | 1 | 143.66 | 143.66 | 0.06
02.03 | HIDRANTES |  |  |  | 139927.47 | 61.91
02.03.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 235.59 | 4.63 | 1090.78 | 0.48
02.03.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 91.88 | 10.98 | 1008.84 | 0.45
02.03.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1047.43 | 1.77 | 1853.95 | 0.82
02.03.004 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 4.61 | 27.1 | 124.88 | 0.06
02.03.005 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 3.63 | 5.5 | 19.97 | 0.01
02.03.006 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m2 | 15.36 | 66.66 | 1023.9 | 0.45
02.03.007 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 24.34 | 55.35 | 1347.16 | 0.6
02.03.008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 137.82 | 49.42 | 6811.06 | 3.01
02.03.009 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 105.84 | 29.79 | 3152.96 | 1.39
02.03.010 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 518.27 | 166.64 | 86364.68 | 38.21
02.03.011 | Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 11 | 249.16 | 2740.76 | 1.21
02.03.012 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 30 | 288.52 | 8655.6 | 3.83
02.03.013 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 | 232.4 | 1394.4 | 0.62
02.03.014 | Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 60 | 117.98 | 7078.8 | 3.13
02.03.015 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado | un | 112 | 9.38 | 1050.56 | 0.46
02.03.016 | Parafuso sextavado bimetálico rosca soberba 1/4" x 45mm | un | 192 | 0.49 | 94.08 | 0.04
02.03.017 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 923.14 | 923.14 | 0.41
02.03.018 | Abrigo para hidrante 60x90x30 cm, inclusive instalação | un | 3 | 4802.19 | 14406.57 | 6.37
02.03.019 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 23.85 | 17.38 | 414.51 | 0.18
02.03.020 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm | m2 | 1.46 | 26.83 | 39.04 | 0.02
02.03.021 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 3.63 | 84.45 | 306.55 | 0.14
02.03.022 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.71 | 18.48 | 13.16 | 0.01
02.03.023 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 6.85 | 1.77 | 12.12 | 0.01
02.04 | BOMBAS E CASA DE BOMBA |  |  |  | 49549.88 | 21.89
02.04.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 5.44 | 4.63 | 25.19 | 0.01
02.04.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 2.12 | 10.98 | 23.28 | 0.01
02.04.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 24.17 | 1.77 | 42.78 | 0.02
02.04.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 3.18 | 49.42 | 157.16 | 0.07
02.04.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 5.44 | 33.06 | 179.85 | 0.08
02.04.006 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 5.44 | 44.6 | 242.62 | 0.11
02.04.007 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014 | m2 | 7.18 | 66.76 | 479.34 | 0.21
02.04.008 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. af_06/2014 | m2 | 6.46 | 8.4 | 54.26 | 0.02
02.04.009 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 6.46 | 28.86 | 186.44 | 0.08
02.04.010 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 7.9 | 36.36 | 287.24 | 0.13
02.04.011 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.5 | 138.87 | 69.44 | 0.03
02.04.012 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.4 | 172.71 | 414.5 | 0.18
02.04.013 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 2.4 | 29.79 | 71.5 | 0.03
02.04.014 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.82 | 2984.37 | 2447.18 | 1.08
02.04.015 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 5.44 | 13.61 | 74.04 | 0.03
02.04.016 | Bomba BPI 22 R/F 2 1/2, Altura manométrica: 46 mca, Vazão: 27,40 m³/h, Potência: 10 CV | un | 2 | 9623.78 | 19247.56 | 8.51
02.04.017 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 4 | 165.8 | 663.2 | 0.29
02.04.018 | Bomba Schneider Jockey BPI BT 04-05 com Motor 1/2 cv 220/380 Trifásica | un | 1 | 3278.63 | 3278.63 | 1.45
02.04.019 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento | un | 2 | 8917.96 | 17835.92 | 7.89
02.04.020 | Manuvacuômetro | un | 1 | 209.78 | 209.78 | 0.09
02.04.021 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 2 | 242.92 | 485.84 | 0.21
02.04.022 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 293.84 | 293.84 | 0.13
02.04.023 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 7 | 258.82 | 1811.74 | 0.8
02.04.024 | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1 | 557.05 | 557.05 | 0.25
02.04.025 | Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1 | 411.5 | 411.5 | 0.18
02.05 | DIVERSOS |  |  |  | 10233.78 | 4.52
02.05.001 | As Built | m2 | 1467.83 | 0.61 | 895.38 | 0.39
02.05.002 | Limpeza geral | m2 | 1467.83 | 2.57 | 3772.32 | 1.67
02.05.003 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 463.84 | 5566.08 | 2.46
3 | REDE DE GÁS - GLP |  |  |  | 4636.3 | 1.7
03.01 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 2475.27 | 53.38
03.01.001 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 472.65 | 472.65 | 10.17
03.01.002 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 192.88 | 192.88 | 4.16
03.01.003 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 573.92 | 573.92 | 12.38
03.01.004 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 1 | 73.56 | 73.56 | 1.59
03.01.005 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 14.36 | 28.72 | 0.62
03.01.006 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4" | un | 2 | 18.9 | 37.8 | 0.82
03.01.007 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1/2" x 1/4", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. | un | 2 | 30.03 | 60.06 | 1.3
03.01.008 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 21.53 | 86.12 | 1.86
03.01.009 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 0.57 | 40.36 | 23.01 | 0.5
03.01.010 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 926.55 | 926.55 | 19.98
03.02 | CASA DE GÁS |  |  |  | 2161.03 | 46.62
03.02.001 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 1.79 | 33.06 | 59.18 | 1.28
03.02.002 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 1.79 | 44.6 | 79.83 | 1.72
03.02.003 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014 | m2 | 1.65 | 74.2 | 122.43 | 2.64
03.02.004 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.5 | 138.87 | 69.44 | 1.5
03.02.005 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 1.35 | 28.86 | 38.96 | 0.84
03.02.006 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 1.35 | 9.54 | 12.88 | 0.28
03.02.007 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 1.95 | 36.36 | 70.9 | 1.53
03.02.008 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.48 | 2984.37 | 1432.5 | 30.9
03.02.009 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 1.79 | 13.61 | 24.36 | 0.53
03.02.010 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 0.95 | 172.71 | 164.07 | 3.54
03.02.011 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 0.95 | 29.79 | 28.3 | 0.61
03.02.012 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 3.3 | 16.17 | 53.36 | 1.15
03.02.013 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 0.57 | 2.82 | 1.61 | 0.03
03.02.014 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.57 | 5.63 | 3.21 | 0.07
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 273930.07 | 100